## Planilha1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 – Atendimento 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO VII - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Título: | Perfuração de Poço Tubular Profundo – PINHEIROS III
Local: | Setor Pinheiros
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. (R$) | Pr. Total (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES :
1.1 | Placa de obra (aquisição e assentamento) - 2,00 x 2,50 m | unid. | 1
1.2 | Canteiro de obra (almoxarifado, escritório, refeitório, sanitário/químico,....etc.) | unid. | 3
1.3 | DTM - Transporte, instalação e remoção de equipamentos | vb | 1
2 | Perfuração :
2.1 | 0 a 24 m - 26" - arenito argiloso | m | 24
2.2 | 24 a 165 m - 17 1/2" - basalto | m | 141
2.3 | 165 a 175 m - 17 1/2" - arenito | m | 10
2.4 | 175 a 190 m - 17 1/2" - diabasio | m | 15
2.5 | 190 a 420 m - 23" - arenito | m | 230
3 | Perfilagem elétrica ( Disponibilidade, km e m / perfurados ) :
3.1 | Raios gama (API), Indução Elétrica (IEL), SP e sônico. | m | 420
3.2 | Cáliper | m | 420
4 | Fornecimento e colocação da coluna de revestimento :
A - Tubos lisos
4.1 | Aço preto, Std, Sch 20, 20", esp. 9,52 mm | m | 24
4.2 | Aço preto, Std, Sch 20, 12 3/4", esp. 9,52 mm | m | 320
B – Filtros
4.3 | Espiralado aço inox AISI 304, 12", HIPER reforçado, perfil em V, abertura 0,75 mm, para ser instalado de 190 a 420m de profundidade, R/L | m | 100
5 | Fornecimento e colocação do pré-filtro :
5.1 | Tipo pérola, de 1,00 a 2,00 mm | m³ | 60
6 | Preenchimento do espaço anular com pasta de cimento :
6.1 | Intervalo de 0 a 24 m (26" x 20") | m3 | 3.5
7 | Desenvolvimento :
7.1 | Pistoneamento - Jateamento | h | 10
7.2 | Ar comprimido | h | 10
7.3 | Bombeamento | h | 10
8 | Ensaios de vazão :
Nota: | O ensaio de bombeamento será realizado pela Contratada mediante a instalação de bomba submersa e chave soft starter fornecidos pelo DAAE, utilizando a coluna edutora e cabos deste contrato. Bomba Ebara, modelo BHS 10260-7, AMT de 320mca e vazão de 200 m3/h. A Contratada deverá prever a instalação de um registro na saída da coluna edutora para criar perda de carga e ajustar as condições de funcionamento da bomba na boca do poço, ja que a AMT é pra bombeamento no reservatório Pinheiros.
8.1 | Rebaixamento vazão máxima | h | 24
8.2 | Escalonado | h | 4
8.3 | Cinta galvanizada para fixação do cabo de energia no tubo edutor + mangueira flexível para evitar dano ao cabo | unid. | 52
8.4 | Emenda de cabo elétrico: | unid. | 6
9 | Desinfecção :
9.1 | Desinfecção | Vb | 1
10 | Laje de proteção sanitária (2,00 x 2,00 x 0,20m) :
10.1 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categ. profundidade até 2 m + Broca concreto armado, fck = 15 MPa, ø 25 cm, prof. 2 m + Forma madeira p/ fundação c/ tábua e sarrafo + Armadura com 2 (duas) telas de aço Ø 4,20mm x CA-60, malha de 15 x 15 cm + Concreto estrutural fck 25 MPa. | vb | 1
11 | Endoscopia :
11.1 | 0 a 420 m | m | 420
12 | Análise da água :
12.1 | Físico – química | Vb | 1
12.2 | Bacteriológica | Vb | 1
13 | Relatório final :
13.1 | Relatório final | Vb | 1
|  | SUBTOTAL 1 |  |  | 0
14 | Cabo :
14.1 | Condutores tripolares por fase chato 0,6/1 KV - 2 x 240 mm², em duas bobinas com 380,0m cada | m | 760
14.2 | Cabo para relé de nível - 2 x 2,50 mm² | m | 352
15 | Tubo edutor e conexões :
15.1 | Fornecimento e instalação de coluna edutora em tubo de aço preto, Sch 40, diam. 8", esp. da parede = 8,18mm, sem costura, barras com 6,00m de comprimento e luvas com rosca "flush jointed" em tubo aço preto, Sch 80, sem costura, incluindo redução e/ou adaptação da coluna edutora com a boca da bomba + adaptação para fixação da coluna na boca do poço + flange cego na boca da coluna edutora | m | 324
16 | Tubo piezométrico :
16.1 | Fornecimento e instalação de tubo pvc solda marrom, classe 15, DE 25mm (ø 3/4"), incluindo cap para fechamento da extremidade junto a bomba e luva SR com rosca de latão e plug 3/4" para fechamento da extremidade na boca do poço | br | 52
17 | Bloco da base - bomba do poço (1,00 x 1,00 x 1,00m) :
17.1 | Forma de madeira para fundação com tábuas e sarrafos (4,0m2) + Armadura de aço CA-50 Ø 8 mm (40,0kg) + Concreto estrutural fck 25 Mpa e lançamento (1,0m3) + Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões 2 x Ø 50 mm (2") pré recarga pré filtro, incluindo cap rosqueado nas extremidades (4,0m) | vb | 1
17.2 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões largura de 20cm x altura de 15cm, embutida na base da bomba e na laje sanitária, indo até a caixa de passagem dos cabos. | m | 2
17.3 | Caixa para passagem dos cabos em alvenaria, parede de 14cm, dimensões internas de 1,20 x 1,20 x 1,0m, revestido internamente com argamassa cimento e areia, fundo com lastro de brita 2 x 10cm, tampa de concreto armado, esp. 10cm, incluindo escavação e reaterro | unid. | 1
|  | SUBTOTAL 2 |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
GERENCIA DE ENGENHARIA