## P. MÉDIA
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO V – COMPOSIÇÃO de PREÇOS
Título: | Perfuração de Poço Tubular Profundo – "Poço Cruzes II"
Local: | Rua Henrique Lupo, s/n – Vila Harmonia
Item | Descrição | Unid. | Quant | Pr. Unit. | Pr. Total
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Placa de obra → 2,00 x 2,50 m | un | 1 |  | 0
1.2 | Canteiro de obra e DTM (transporte, instalação e remoção de equipamentos) | vb | 1 |  | 0
|  | total item 1 |  |  | 0
2 | Perfuração (incluindo produto químico)
2.1 | 0 a 27 m → Ø 28" arenito e argiloso | m | 27 |  | 0
2.2 | 27 a 124 m → Ø 17 1/2" basalto | m | 97 |  | 0
2.3 | 124 a 131 m → Ø 17 1/2" arenito intertrape | m | 7 |  | 0
2.4 | 131 a 176 m → Ø 17 1/2" basalto | m | 45 |  | 0
2.5 | 176 a 450 m → Ø 17 1/2" arenito | m | 274 |  | 0
2.6 | 176 a 450 m → alargamento de Ø 17 1/2" para 23" arenito | m | 274 |  | 0
NOTA: | Incluso: fluído de perfuração DMP 2000 e/ou similar
|  | total item 2 |  |  | 0
3 | Perfilagem Elétrica (disponibilidade, km e m/perfurados)
3.1 | Raios Gama (API), Indução Elétrica (IEL), SP e Sonico → temperatura e capiler com integração volumérica | m | 450 |  | 0
NOTA: | Apresentar ao DAAE, via protocolo, a posição detalhada dos tubos de revestimento (lisos e filtros) que deverá ser, previamente, aprovada pelo DAAE e DAEE, antes de iniciar a instalação do revestimento .
|  | total item 3 |  |  | 0
4 | Coluna de Revestimento
4.1 | Tubo Liso de Boca: em aço preto, Std, Sch 10, Ø 20", esp. 6,35 mm, solda | m | 27 |  | 0
4.2 | Tubo Liso de Revestimento: em aço preto, Std, Sch 30, Ø 14", esp. 9,52 mm, rosca/luva | m | 310 |  | 0
4.3 | Filtro : tubo espiralado, em aço inox AISI 304, Ø 14", perfil em "V", abertura de 0,75 mm, para ser instalado até 500 metros de profundidade, R/L | m | 140 |  | 0
NOTA: | Apresentar ao DAAE, via protocolo, antes de iniciar a instalação da coluna de revestimento, o Certificado de Qualidade do Fabricante, comprovando as especificações de aplicação dos materiais.
|  | total item 4 |  |  | 0
5 | Pré-filtro
5.1 | Tipo Piramboia, de 1,00 a 2,00 mm | m³ | 56 |  | 0
NOTA: | Apresentar ao DAAE, vai protocolo, antes de iniciar o lançamento do pré-filtro, a análise granulométrica do material.
|  | total item 5 |  |  | 0
6 | Preenchimento do Espaço Anular com Pasta de Cimento
6.1 | Intervalo de 0 a 27 m → 28" x 20" | m³ | 5.2 |  | 0
|  | total item 6 |  |  | 0
7 | Desenvolvimento
7.1 | Pistoneamento → Jateamento | h | 24 |  | 0
7.2 | Ar comprimido | h | 60 |  | 0
7.3 | Bombeamento | h | 46 |  | 0
NOTA: | Incluso: produto químico para remoção da lama de perfuração
|  | total item 7 |  |  | 0
8 | Ensaios de Vazão
8.1 | Para execução do ensaio de vazão (bombeamento) a Contratada deverá fornecer e instalar bomba submersa p/ vazão de 200 m³/h à 250 m³/h, 300,00 m de coluna edutora, cabo elétrico, tubo piezométrico, chave de partida, gerador de energia, entre outros. Após a conclusão do ensaio de vazão todo equipamento deverá ser retirado do poço e removido da obra pela Contratada | vb | 1 |  | 0
8.2 | Rebaixamento vazão máxima | h | 24 |  | 0
8.3 | Escalonado | h | 4 |  | 0
8.4 | Recuperação | h | 4 |  | 0
|  | total item 8 |  |  | 0
9 | Teste de Verticalidade e Alinhamento
9.1 | Teste de verticalidade e alinhamento, conforme normas vigentes | m | 450 |  | 0
NOTA: | Apresentar ao DAAE, vai protocolo, o resultado do teste realizado após a instalação da coluna de revestimento.
|  | total item 9 |  |  | 0
10 | Perfilagem Ótica
10.1 | Com visada de fundo e lateral → de 0 à 450 m | m | 450 |  | 0
NOTA: | Apresentar ao DAAE, vai protocolo, o resultado da perfilagem para avaliação das condições de limpeza da coluna de revestimento.
|  | total item 10 |  |  | 0
11 | Desinfecção e Análise da Água
11.1 | Desinfecção, incluíndo produto químico | vb | 1 |  | 0
11.2 | Análise físicoquímica e bacteriológica | vb | 1 |  | 0
NOTA: | Atender as condições esabelecidas no Item 3, do Anexo III - Memorial Descritivo, para Análise da Água
|  | total item 11 |  |  | 0
12 | Relatório Final
12.1 | Relatório final | vb | 1 |  | 0
|  | total item 12 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL | 0
NOTAS:
A | O DAAE não fará o pagamento de nenhum material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado na obra.
B | No caso dos tubos lisos e espiralados a instalação deverá obedecer, rigorosamente, a posição e quantidades/extensões definidas com base na perfilagem elétrica do poço. Neste caso, a Contratada deverá encaminhar ao DAAE, vai protocolo, o perfil e planilha com a posição de instalação dos tubos, para previa aprovação, antes de iniciar a etapa de aplicação dos materiais.
Gerência de Engenharia