## Estimativa de P - Revisão GPLAN
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO VI - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PREÇOS
Título: | Tanque de Regularização de Vazão - ETA PAIOL
Local: | Rua Ettori Berti, s/nº - Jardim Águas do Paiol - Araraquara/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | VALOR (R$) - FINAL
|  |  |  | Unit. C/ B.D.I (R$) | Total (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra (fornecimento e instalação) - 2,00 x 2,50 m | m² | 5
1.2 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador | m² | 67.45
1.3 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até Ø 15 cm, utilizando trator de esteira | m² | 237.8
1.4 | Regularização do terreno para locação e Limpeza da obra | m² | 237.8
1.5 | Controle tecnológico de obras em concreto armado estrutural, considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 100km,ensaios de resistência a compressão aos 3, 7 e 28 dias e "slumptest", para cada caminhão de concreto - conforme normas vigênte. | m³ | 142.46
Subtotal - 1
2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Mobilização | un | 1
2.2 | Desmobilização | un | 1
2.3 | Fechamento temporário/tapume em chapa de madeira compensada, metálica ou similar | m² | 240
2.4 | Construção/locação para escritório, depósito, almoxarifado, em chapa de madeira compensada ou container metálico | m² | 30
2.5 | Construção/locação para sanitário, vestiário e refeitório, em chapa de madeira compensada ou container metálico | m² | 30
2.6 | Construção/locação para carpintaria e armadura, em chapa de madeira compensada ou container metálico | m² | 30
Subtotal - 2
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | Escavação do Tanque e de Postos de Visitas
3.1.1 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso | m³ | 4685
3.1.2 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. até 6,00 m (a) | m³ | 15.43
3.1.3 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. até 4,00 m (a) | m³ | 6.91
3.1.4 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. até 3,00 m (a) | m³ | 15.66
3.1.5 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. até 2,00 m (a) | m³ | 19.72
3.1.6 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. até 1,25 m (a) | m³ | 8.75
3.1.7 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0 m³/16 t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg | m³ | 4685
3.1.8 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0 m³/16 t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg | m³ | 66.47
3.1.9 | Reaterro de valas com compactação mecanizada. | m³ | 4244
3.1.10 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0 m³/16 t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg | m³ | 4244
3.1.11 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³ x km). af_01/2018 | m³ x km | 13230
3.2 | Escavação dos Trechos de Tubulação do PV-ETA ao TRV e da saída do barrilete do TRV até a rua
3.2.1 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 44.732
3.2.2 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível alto de interferência. af_06/2016 | m² | 101
3.2.3 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 40
3.2.4 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. até 1,25 m (a) | m³ | 48
3.2.5 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. até 2,00 m (a) | m³ | 60
3.2.6 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. até 3,00 m (a) | m³ | 36
3.2.7 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. até 4,00 m (a) | m³ | 24
3.2.8 | Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | m³ | 1.6
3.2.9 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. | m³ | 168
Subtotal - 3
4 | PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS (TRV)
4.1 | Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide | m² | 237.8
4.2 | Conformacao geometrica de plataforma para execucao de revestimento primario em rodovias vicinais | m² | 1236.92
4.3 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. inclui colchão de areia média. | m² | 99.53
4.4 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. | m³ | 19.906
4.5 | Meio-fio ou guia de concreto pre moldado, comp 80 cm, *30 x 10/10* (h x l1/l2) | m | 38
4.6 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. | m | 38
4.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. | m³ | 9.95
4.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. | m³ | 9.95
4.9 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 75
Subtotal - 4
5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
5.1 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 0.25
5.2 | Fundação : Mobilização das estacas escavadas (instalação do equipamento) | un | 1
5.3 | CASA DE PAINÉIS ELÉTRICOS
5.3.1 | Infraestrutura
5.3.1.1 | Estaca escavada, DN 25 cm, profundidade = 13,00 m | m | 13
5.3.1.2 | Concreto estrutural para estruturas não sujeitas a contato com água e esgoto, Fck 20 Mpa | m³ | 2.55
5.3.1.3 | Armação de aço CA-50 | kg | 83
5.3.2 | Superestrutura
5.3.2.1 | Concreto estrutural para estruturas de concreto com esgoto, gases agressivos, ambiente marítimo e estruturas para tratamento de água, Fck 40 Mpa, a/c máx. 0,45 L/Kg - mín. de 350 Kg de cimento/m³ | m³ | 5.9
5.3.2.2 | Concreto Fck 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia/brita nº 1), preparo mecânico com betoneira 600 L. | m³ | 0.1
5.3.2.3 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | m³ | 0.06
5.3.2.4 | Armação de aço CA-50 | kg | 583
5.3.2.5 | Armação de aço CA-60 | kg | 7
5.3.2.6 | Fôrma reta de madeira - estrutura | m² | 63.9
5.3.2.7 | Cimbramento de madeira | m³ | 8.85
5.3.2.8 | Piso industrial alta resistência, espessura 12 cm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado | m² | 1.35
5.3.2.9 | Pedra britada nº 1 | m³ | 0.5
5.3.3 | Tanque de Regularização de Vazão
5.3.3.1 | Concreto estrutural para estruturas de concreto com esgoto, gases agressivos, ambiente marítimo e estruturas para tratamento de água, Fck 40 Mpa, a/c máx. 0,45 L/Kg - mín. de 350 Kg de cimento/m³ | m³ | 5.9
5.3.3.2 | Concreto estrutural para estruturas de concreto com esgoto, gases agressivos, ambiente marítimo e estruturas para tratamento de água, Fck 40 Mpa, a/c máx. 0,45 L/Kg - mín. de 350 Kg de cimento/m³ | m³ | 89.61
5.3.3.3 | Concreto Fck 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia/brita nº 1), preparo mecânico com betoneira 600 L. | m³ | 4.5
5.3.3.4 | Concreto estrutural para estruturas de concreto com esgoto, gases agressivos, ambiente marítimo e estruturas para tratamento de água, Fck 40 Mpa, a/c máx. 0,45 L/Kg - mín. de 350 Kg de cimento/m³ | m³ | 37.5
5.3.3.5 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | m³ | 5.81
5.3.3.6 | Armação de aço CA-50 | kg | 8824
5.3.3.7 | Fôrma curva de madeira - estrutura | m² | 426.5
5.3.3.8 | Fôrma reta de madeira - estrutura | m² | 24.5
5.3.3.9 | Cimbramento de madeira | m³ | 43.52
5.3.3.10 | Aditivo impermeabilizante XYPEX ADMIX C.500 - NF, saco com 20 kg (estimado) | sc | 40
5.3.4 | Posto de Visita
5.3.4.1 | Concreto estrutural para estruturas de concreto com esgoto, gases agressivos, ambiente marítimo e estruturas para tratamento de água, Fck 40 Mpa, a/c máx. 0,45 L/Kg - mín. de 350 Kg de cimento/m³ | m³ | 1
5.3.4.2 | Concreto Fck 15 Mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia/brita nº 1), preparo mecânico com betoneira 600 L. | m³ | 0.3
5.3.4.3 | Fôrma curva de madeira - estrutura | m² | 10
5.3.4.4 | Armação de aço CA-50 | kg | 100
5.3.4.5 | Cimbramento de madeira | m³ | 5.03
5.3.4.6 | Cone pré moldado, Ø base 1,00 m, topo Ø conforme fabricante, altura conforme fabricante, material concreto armado | un | 1
5.3.4.7 | Anel pré moldado, com encaixe macho e fêmea, Ø interno 1,00 m, altura 0,50 m, material concreto armado | un | 8
5.3.4.8 | Bloco curvo para poço de visita, altura 0,19 a 0,20 m, largura 0,12 m, material concreto armado | un | 73
5.3.4.9 | Laje pré moldada, Ø 1,15 m, material concreto armado | un | 1
5.3.4.10 | Pedra britada nº 02 | m³ | 0.4
5.3.4.11 | Tampão em ferro fundido Dúctil, DN 600 mm | un | 1
Subtotal - 5
6 | VEDAÇÕES E COBERTURA - Abrigo de Painéis Elétricos
6.1 | Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado na vertical de 19 x 19 x 39 cm (espessura 19 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6,00 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 33
6.2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400 L. | m² | 33
6.3 | Chapisco aplicado em alvenarias com presença de vãos e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400 L. | m² | 37.8
6.4 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 33
6.6. | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, com execução de taliscas | m² | 37.8
6.6 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual | m² | 9.36
6.7 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400 L., aplicada manualmente em teto, espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 9.36
6.8 | COBOGO de concreto (elemento vazado), 10x 29 x 39 cm abertura com vidro, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) | m² | 5.1
6.9 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical e horizontal | m² | 15
6.10 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, espessura 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento | m² | 15
6.11 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical e horizontal | m | 12.6
6.12 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical e horizontal | m | 4.7
6.13 | Porta de alumínio de abrir com "Lambri", com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 4
Subtotal - 6
7 | PINTURA
7.1 | Pintura Casa de Painéis
7.1.1 | Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão | m² | 70.8
7.1.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 70.8
7.1.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão | m² | 9.36
7.1.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 9.36
7.2 | Pintura Tubos Metálicos
7.2.1 | Aplicação de fundo preparador, primer sintético, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 Micra | m² | 4.25
7.2.2 | Aplicação de pintura esmalte semi brilho, duas demão, sobre superfície metálica | m² | 4.25
Subtotal - 7
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - Tanque de Regularização de Vazão
8.1 | Guindaste de coluna com lança giratória manual 360°, braço com alcance de 2,50 m | un | 2
8.2 | Talha e trole elétrica portátil (que encaixa e desencaixa do guindaste) com capacidade para 500 kg e 11,50 m de corrente, 200 V | un | 1
8.3 | Guindaste de coluna/braço giratório até 3T (sem talha e trole) - montagem | un | 2
8.4 | Talha e trole com acionamento elétrico, capacidade até 3T - montagem | un | 1
8.5 | Escada tipo marinheiro com guarda corpo em fibra de vidro | m | 2.85
8.6 | Guarda corpo fixo, altura 1,20 m - material PRFV | m | 22.03
8.7 | Guarda corpo móvel, altura 1,20 m, comprimento 0,74 m - material PRFV | un | 2
8.8 | Guarda corpo móvel, altura 1,20 m, comprimento 1,20 m - material PRFV | un | 3
8.9 | Barra roscada Ø 5/8", comprimento de 0,80 m - material aço inoxidável | un | 8
8.10 | Porca e arruela Ø 5/8" - material aço inoxidável | un | 32
8.11 | Abraçadeira tipo mangote fita, 32 mm abertura mínima - material aço inoxidável | un | 12
8.12 | Cantoneira nas dimensões: comprimento 0,25 m, altura 0,15 m, espessura 10 mm - material aço inoxidável | un | 1
8.13 | Plataforma da escada tipo marinheiro, nas dimensões: comprimento 1,20 m, largura 1,20 m, altura conforme especificação do fornecedor, com suporte de fixação nas dimensões conforme especificações do fornecedor - material PRFV | un | 1
8.14 | Chumbador Ø 1" x 6" - material aço inoxidável | un | 2
8.15 | Tampa de inspeção DN 500 mm - material F°F° Dúctil | un | 25
8.16 | Abraçadeira tipo "D", DN 1.1/4" - material aço zincado | un | 2
8.17 | Abraçadeira tipo "D", DN 3" - material aço zincado | un | 6
8.18 | Abraçadeira tipo "D", DN 4" - material aço zincado | un | 3
8.19 | Conjunto para flange DN 80 mm composto por: 8 parafusos com diâmetro 16 mm, comprimento 80 mm; 8 porcas com diâmetro 16 mm; 16 arruelas para parafuso com diâmetro 16 mm; 1 anel de borracha para flange | un | 15
8.20 | Conjunto para flange DN 100 mm composto por: 8 parafusos com diâmetro 16 mm, comprimento 80 mm; 8 porcas com diâmetro 16 mm; 16 arruelas para parafuso com diâmetro 16 mm; 1 anel de borracha para flange | un | 9
8.21 | Bomba submersível modelo EJ 20 BV/BVX, potência 3,49 Hp, altura manométrica 6,33 m, peso 43 Kg, tensão 220 V, frequência 60 Hz (do fabricante Sulzer ou equivalente técnico) | un | 3
8.22 | Conjunto motobomba submersível 16 até 50 Cv - montagem | cj | 3
8.23 | Misturador submersível modelo MX 30-4, potência 3 Cv, tipo do propulsor hélice, peso 47 Kg, tensão 220 V, frequência 60 Hz (do fabricante Sulzer ou equivalente técnico) | un | 2
8.24 | Instalação de misturador submersível até 20 Cv | un | 2
8.25 | Medidor de nível ultrassônico modelo SEP-370-2, ângulo de abertura 5°, peso ± 1,5 Kg, rosca BSP, faixa de medição 0,35 a 8,00 m, alimentação 4-20 Ma (do fabricante Nivetec ou equivalente técnico) | un | 1
8.26 | Instalação de medidor de nível ultrassônico | un | 1
8.27 | Medidor de vazão tipo eletromagnético, modelo Optiflux 2050 W, DN 100 mm, alimentação 85 - 264 Vac/50-60 Hz - consumo 15 Va, peso 16,5 Kg, faixa de medição -12 a 12 m/s (do fabricante Conaut ou equivalente técnico) | un | 1
8.28 | Instalação de medidor de vazão | un | 1
8.29 | Curva 90° com flanges DN 80 mm - material F°F° Dúctil | un | 6
8.30 | Niple flangeado para mangote Ø 3" | un | 6
8.31 | Mangote Ø 3", peso 16,728 Kg - material Borracha Sintética | m | 24.6
8.32 | Toco com flanges DN 80 mm, comprimento 0,25 m - material F°F° Dúctil | un | 3
8.33 | Toco com flanges DN 80 mm, comprimento 0,50 m - material F°F° Dúctil | un | 3
8.34 | Tê com flanges - PN 10/16 - DN 100 x 80 mm (18,10 Kg) - material F°F° Dúctil | un | 3
8.35 | Junta de desmontagem DN 100 mm - material F°F° Dúctil | un | 1
8.36 | Curva 90° com flanges DN 100 mm - material F°F° Dúctil | un | 1
8.37 | Tê DN 200 mm - material PVC Branco | un | 1
8.38 | Terminal de ventilação DN 50 mm - material PVC Branco | un | 1
8.39 | Cotovelo 90° DN 50 mm - material PVC Branco | un | 3
8.40 | Flange cego DN 100 mm - material PVC/CPVC | un | 1
8.41 | Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 2
8.42 | Cap DN 200 mm - material PVC Branco | un | 1
8.43 | Tê 90° BBB/JE para coletor de esgoto, DN 200 mm - material PVC Rígido | un | 1
8.44 | Curva universal 90° BB/JE, DN 200 mm - material PVC Rígido | un | 1
8.45 | Tê BBB/JE DN 200 mm - material F°F° Dúctil | un | 1
8.46 | Curva 90° BB/JE, DN 200 mm - material F°F° Dúctil | un | 1
8.47 | Tubulação com flanges DN 80 mm, comprimento 1,20 m - material F°F° Dúctil | un | 3
8.48 | Tubulação com flanges DN 100 mm, comprimento 0,64 m - material F°F° Dúctil | un | 2
8.49 | Tubulação com flanges DN 100 mm, comprimento 1,53 m - material F°F° Dúctil | un | 1
8.50 | Tubulação com flanges DN 100 mm, comprimento 1,50 m - material F°F° Dúctil | un | 1
8.51 | Tubulação com flanges DN 100 mm, comprimento 0,60 m - material F°F° Dúctil | un | 1
8.52 | Tubos e conexões metálicos flangeados - montagem | kg | 158.17
8.53 | Tubulação ponta e bolsa DN 500 mm, comprimento 6,00 m - material PEAD | un | 2
8.54 | Assentamento de tubo PEAD Corrugado de dupla parede, para rede coletora de esgoto, DN 600 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento) | M | 12
8.55 | Tubulação ponta e bolsa DN 50 mm, comprimento 6,00 m - material PVC Branco | un | 1
8.56 | Tubos e conexões metálicos flangeados - montagem | kg | 1504.06
8.57 | Válvula de retenção DN 80 mm - material F°F° Dúctil | un | 3
8.58 | Válvula guilhotina DN 80 mm, comando manual - material F°F° Nodular | un | 3
8.59 | Instalação de válvulas ou registros com junta flangeada, DN 75 mm | un | 3
8.60 | Ampliação/Redução Concêntrica, com flanges PN 10/16 ferro fundido DN = 150 x 100 mm* (15,50 kg) pintura betuminosa. | un | 1
8.61 | Tubulação com flanges DN 150 mm, comprimento 1,10 m - material F°F° dúctil | un | 1
8.62 | Curva 90º com flanges PN 10/16 ferro fundido DN =150 mm (18,00 kg) pintura betuminosa. | un | 1
8.63 | Flange sem ressalto aço carbono DE = 160 mm - NBR 7675 PN 10 p/colarinho pead | un | 1
8.64 | Luva eletrofusão PEAD DE = 160 mm SDR 11 PE 100 injetado NTS 193 | un | 1
8.65 | Colarinho termofusão PEAD DE = 160 mm SDR 11 PE 100 longo NTS 193 para flange de aço | un | 1
8.66 | Tubo PEAD - PE 100 PN16 SDR11 DE = 160 mm azul NTS 194 | un | 21
Subtotal - 8
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO DO STR
9.1 | Quadro de Distribuição
9.1.1 | Disjuntor tripolar em caixa moldada para proteção de instalações com seletividade, para corrente nominal de 100 A e capacidade de interrupção Standard de 25 Ka, equipado com relé eletrônico, ajuste de 40-100 A | pç | 1
9.1.2 | Miscelâneas para quadro de distribuição | vb | 1
9.1.3 | Mão de obra para alterações no quadro de distribuição | vb | 1
9.2 | Painel CCM - TRV
9.2.1 | Painel IP 54 em aço carbono com estrutura em perfil, contendo porta, teto e fechamentos, na cor RAL 7032, com dimensões de 1900 x 800 x 600 mm, com base soleira de 100 mm de altura na cor RAL 9011 e placa de montagem em aço carbono na cor RAL 2003. O painel deverá ser do tipo PTTA | pç | 1
9.2.2 | Painel IP 54 em aço carbono com estrutura em perfil, contendo porta, teto e fechamentos, na cor RAL 7032, com dimensões de 1900 x 600 x 600 mm, com base soleira de 100 mm de altura na cor RAL 9011 e placa de montagem em aço carbono na cor RAL 2003. O painel deverá ser do tipo PTTA | pç | 2
9.2.3 | Seccionadora tripolar abertura sob carga de 100 A, com acionamento central e capacidade de interrupção de 50 Ka | pç | 1
9.2.4 | Bloco de contatos interno com 1 Na + 1 Nf e capacidade de comutação de 6 A nos contatos para seccionadora tripolar de ajuste 40 A até 160 A | pç | 1
9.2.5 | Acionamento rotativo completo (acionamento rotativo externo + eixo prolongador) para montagem em porta de painéis, referente a seccionadoras com capacidade de 40 A até 160 A | pç | 1
9.2.6 | Transformador de corrente relação de 100/5 A tipo janela, com classe de exatidão de 1,2% em carga nominal de 2,5 Va, fabricado em termoplástico com alta resistência mecânica e térmica com tensão de serviço de 0,6 Kv | pç | 3
9.2.7 | Transformador isolador de comando monofásico com primário em 220/380/440 Vac e secundário em 220/127 Vac, potência de 5000 Va e classe de isolação de 0,6 Kv, para frequência de 60Hz | pç | 1
9.2.8 | Seccionadora tripolar abertura sob carga com base porta fusível Nh incorporada de 100 A e capacidade de interrupção de 100 Ka | pç | 5
9.2.9 | Fusível retardado tipo Nh de 4 A | pç | 6
9.2.10 | Fusível ultrarrápido tipo Nh de 50 A | pç | 9
9.2.11 | Fusível Diazed de 2 A | pç | 3
9.2.12 | Parafuso de ajuste de 2 A para fusível Diazed | pç | 3
9.2.13 | Fusível Diazed de 35 A | pç | 2
9.2.14 | Parafuso de ajuste de 35 A para fusível Diazed | pç | 2
9.2.15 | Base para fusível Diazed tamanho Dii rosca E 27 (2 A até 25 A) | pç | 3
9.2.16 | Cobertura para fusível Diazed tamanho Dii (2 A até 25 A) | pç | 3
9.2.17 | Tampa para fusível Diazed tamanho Dii (2 A até 25 A) | pç | 3
9.2.18 | Base para fusível Diazed tamanho Diii rosca E 33 (35A até 63A) | pç | 2
9.2.19 | Cobertura para fusível Diazed tamanho Diii (35 A até 63 A) | pç | 2
9.2.20 | Tampa para fusível Diazed tamanho Diii (35 A até 63 A) | pç | 2
9.2.21 | Dispositivo protetor de surto (Dps) classe I, Spark Gap, curva 10/350 µs, para tensão de 220 Vac trifásico, com nível de proteção de 1,5 Kv, com corrente de surto máximo de 25 Ka | pç | 1
9.2.22 | Dispositivo protetor de surto (Dps) classe II, Varistores, curva 8/20 µs, para tensão de 220 Vac monofásico, com nível de proteção de 1,4 Kv, com corrente de surto máximo de 40 Ka. | pç | 1
9.2.23 | Bloco de aferição para 2 TP´s e 3 TC´s | pç | 1
9.2.24 | Medidor de multigrandezas com alimentação de 220 Vac e opção de comunicação via rede | pç | 1
9.2.25 | Minidisjuntor monopolar com função DR integrada tipo "AC" de 25 A, com sensibilidade de 30 Ma e capacidade de interrupção de 6 Ka | pç | 1
9.2.26 | Minidisjuntor tripolar curva "C" de 32 A, com capacidade de interrupção de 5 Ka | pç | 1
9.2.27 | Minidisjuntor tripolar curva "C" de 16 A, com capacidade de interrupção de 5 Ka | pç | 1
9.2.28 | Minidisjuntor bipolar curva "C" de 25 A, com capacidade de interrupção de 5 Ka | pç | 1
9.2.29 | Minidisjuntor bipolar curva "C" de 16 A, com capacidade de interrupção de 5 Ka | pç | 1
9.2.30 | Minidisjuntor bipolar curva "C" de 10 A, com capacidade de interrupção de 5 Ka | pç | 1
9.2.31 | Minidisjuntor monopolar curva "C" de 20 A, com capacidade de interrupção de 5 Ka | pç | 1
9.2.32 | Minidisjuntor monopolar curva "C" de 6 A, com capacidade de interrupção de 5 Ka | pç | 1
9.2.33 | Minidisjuntor monopolar curva "C" de 4 A, com capacidade de interrupção de 5 Ka | pç | 1
9.2.34 | Minidisjuntor monopolar curva "C" de 2 A, com capacidade de interrupção de 5 Ka | pç | 15
9.2.35 | Fonte de alimentação chaveada entrada 110/220 Vca - saída 24 Vcc, com 5 A | pç | 1
9.2.36 | Disjuntor tripolar termomagnético para proteção de motor elétrico, com disparador térmico ajustável de 20-25 A e disparador magnético de curto-circuito fixo em 325 A e capacidade de interrupção 50 Ka | pç | 3
9.2.37 | Disjuntor tripolar termomagnético para proteção de motor elétrico, com disparador térmico ajustável de 7,0-10 A e disparador magnético de curto-circuito fixo em 130 A e capacidade de interrupção 100 Ka | pç | 2
9.2.38 | Bloco de contatos frontal com 1 Na + 1 Nf e capacidade de comutação de 3 A nos contatos para disjuntor motor tripolar | pç | 5
9.2.39 | Contator tripolar para corrente de 12 A, com bobina em 220 Vac | pç | 3
9.2.40 | Bloco de contatos frontal com 3 Na + 1 Nf e capacidade de comutação para 3 A nos contatos para contatores auxiliares | pç | 2
9.2.41 | Bloco de contatos lateral com 1 Na + 1 Nf e capacidade de comutação para 3 A nos contatos para contatores tripolares | pç | 2
9.2.42 | Contator tripolar para capacitor de 1,0 Kvar em 220 Vac, com bobina em 220 Vac, fornecido com contato auxiliar 1 Na | pç | 2
9.2.43 | Bloco de contatos frontal com 3 Na + 1 Nf e capacidade de comutação para 3 A nos contatos para contatores auxiliares | pç | 2
9.2.44 | Banco de capacitor trifásico à seco de 1,0 Kvar em 220 Vac | pç | 1
9.2.45 | Banco de capacitor trifásico à seco de 0,75 Kvar em 220 Vac | pç | 1
9.2.46 | Soft Starter de 5,0 Cv (3,7 Kw) para tensão de 220 Vac na parte de potência e tensão de 220 Vac na parte de comando, fornecida com entradas e saídas digitais e analógicas configuráveis | pç | 3
9.2.47 | Contator auxiliar bobina 220 Vac com 4 Na e capacidade de comutação de 3 A nos contatos | pç | 1
9.2.48 | Contator auxiliar bobina 220 Vac com 2 Na + 2 Nf e capacidade de comutação de 3 A nos contatos | pç | 7
9.2.49 | Bloco de contatos frontal com 2 Na + 2 Nf e capacidade de comutação para 3 A nos contatos para contatores auxiliares | pç | 2
9.2.50 | Contator auxiliar bobina 220 Vac com 4 Nf e capacidade de comutação de 3 A nos contatos | pç | 1
9.2.51 | Bloco de contatos frontal com 4 Nf e capacidade de comutação para 3 A nos contatos para contatores auxiliares | pç | 1
9.2.52 | Contator auxiliar bobina 220 Vac com 3 Na + 1 Nf e capacidade de comutação de 3 A nos contatos | pç | 11
9.2.53 | Botão de emergência em termoplástico com Ø 40 mm, com mecanismo de retenção, sendo necessário girar para destravar, com contato 1 Nf e cor "Vm" | pç | 1
9.2.54 | Botão de comando em termoplástico com Ø 22 mm, pulsador, com tecla faceada, com contato 1 Na e cor "Pt" | pç | 1
9.2.55 | Botão de comando em termoplástico com Ø 22 mm, pulsador, com tecla faceada, com contato 1 Na e cor "Am" | pç | 1
9.2.56 | Botão de comando em termoplástico com Ø 22 mm, pulsador, com tecla faceada, com contato 1 Na e cor "Vd" | pç | 7
9.2.57 | Botão de comando em termoplástico com Ø 22 mm, pulsador, com tecla faceada, com contato 1 Nf e cor "Vm" | pç | 7
9.2.58 | Sinaleiro em termoplástico com Ø 22 mm, lente lisa, com Led integrado, na tensão de 220 Vac e cor "Am" | pç | 5
9.2.59 | Sinaleiro em termoplástico com Ø 22 mm, lente lisa, com Led integrado, na tensão de 220 Vac e cor "Vd" | pç | 7
9.2.60 | Sinaleiro em termoplástico com Ø 22 mm, lente lisa, com Led integrado, na tensão de 220 Vac e cor "Vm" | pç | 7
9.2.61 | Seletora 2 posições com retenção em termoplástico com Ø 22 mm, com contato 1 Na, com ângulo de operação 1 x 50 e cor "Pt" | pç | 2
9.2.62 | Seletora 3 posições com retenção em termoplástico com Ø 22 mm, com contatos 1 Na + 1 Na, com ângulo de operação 2 x 50 e cor "Pt" | pç | 7
9.2.63 | Bloco de contatos em termoplástico com 1 Na e capacidade de 3 A nos contatos, para botões e seletoras | pç | 24
9.2.64 | Sinaleiro em termoplástico com Ø 22 mm, na tensão de 24 Vcc e com 85 Db | pç | 1
9.2.65 | Relé programador horário, alimentação de 220 Vac, com duas saídas SPDT de 8 A em 250 Vac, com display e Leds para indicação | pç | 1
9.2.66 | Matriz de Diodos para teste de Leds com 22 elementos | pç | 1
9.2.67 | Módulo lógico para programação com 8 Ed/4 Sd e display para mensagens | pç | 1
9.2.68 | Módulo lógico para expansão com 8 Ed e 4 Sd | pç | 1
9.2.69 | Módulo lógico para expansão com 4 Ed e 4 Sd | pç | 1
9.2.70 | Módulo lógico para expansão com 2 Ea | pç | 1
9.2.71 | Borne comum para conexões de cabos com bitolas de 0,5-6,0 mm² | pç | 3
9.2.72 | Borne terra para conexões de cabos com bitolas de 0,5-6,0 mm² | pç | 1
9.2.73 | Borne comum para conexões de cabos com bitolas de 0,5-4,0 mm² | pç | 115
9.2.74 | Borne terra para conexões de cabos com bitolas de 0,5-4,0 mm² | pç | 15
9.2.75 | Borne fusível duplo para conexão de cabos com bitolas de 0,5-4,0 mm² | pç | 2
9.2.76 | Borne fusível para conexão de cabos com bitolas de 0,5-4,0 mm² | pç | 20
9.2.77 | Borne relé com 1 contato reversível de 6 A em 250 V e bobina 24 Vcc | pç | 12
9.2.78 | Chave fim de curso com 1 Na + 2 Nf | pç | 3
9.2.79 | Conjunto de ventilação nas dimensões de 204 x 204 mm, com alimentação em 220 Vac e vazão de Ar de 125 m³/h com filtro | pç | 1
9.2.80 | Conjunto de grelha e filtro nas dimensões de 204 x 204 mm, para ventilação | pç | 1
9.2.81 | Conjunto de iluminação, com alimentação em 220 Vac, para lâmpada Led de 9 W e com proteção mecânica | pç | 3
9.2.82 | Termostato ajuste de 0-60 C com contato 1 Nf, para controle de aquecimento | pç | 1
9.2.83 | Resistência de aquecimento com potência de 100 W, com alimentação em 127/220 Vac e proteção contra contato acidental | pç | 1
9.2.84 | Suporte isolante para barramento plano, para 3 barras 20-30 x 5-10 mm, fornecido com parte superior, inferior e parafusos | pç | 4
9.2.85 | Miscelâneas para painel do CCM-TRV | vb | 1
9.2.86 | Mão de obra para montagem elétrica do painel do CCM-TRV | vb | 1
9.2.87 | Mão de obra para desenvolvimento de software do módulo lógico. | vb | 1
9.3 | Casa de painéis
9.3.1 | Leito de 300 x 100 x 3000 mm, galvanizado à fogo, com chapa #14 (2 mm) | pç | 2
9.3.2 | Eletroduto tipo pesado em aço galvanizado a fogo com 3,00 m de comprimento contendo rosca BSP nas extremidades, sendo uma delas protegida e a outra com luva no Ø 1" (sem costura) | pç | 7
9.3.3 | Condulete retângular em alumínio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexôes, sendo tipo "lr" com Ø 1" | pç | 7
9.3.4 | Condulete retângular em alumínio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexôes, sendo tipo "ll" com Ø 1" | pç | 5
9.3.5 | Condulete retângular em alumínio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexôes, sendo tipo "T" com Ø 1" | pç | 3
9.3.6 | Condulete retângular em alumínio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexôes, sendo tipo "C" com Ø 1" | pç | 3
9.3.7 | Condulete retângular em alumínio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexôes, sendo tipo "E" com Ø 1" | pç | 1
9.3.8 | Prensa cabo em nylon na cor cinza com rosca BSP Ø 1" e IP-68 | pç | 3
9.3.9 | Bucha de redução c/ rosca BSP de Ø 1" x 3/4" | pç | 1
9.3.10 | Tampa para condulete retângular em alumínio com Ø 1" fornecida montada com 1 tomada (padrão novo) 2p + t - 15 A, 220 Vac | pç | 4
9.3.11 | Tampa para condulete retângular em alumínio com Ø 1" fornecida montada com 1 interruptor duplo para 10 A em 220 Vac | pç | 1
9.3.12 | Eletroduto tipo pesado em aço galvanizado a fogo com 3,00 m de comprimento contendo rosca BSP nas extremidades, sendo uma delas protegida e a outra com luva no Ø 3/4" (sem costura) | pç | 1
9.3.13 | Condulete retângular em alumínio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexôes, sendo tipo "E" com Ø 3/4" | pç | 1
9.3.14 | Tampa para condulete retângular em alumínio com Ø 3/4" fornecida montada com 1 tomada (padrão novo) 2p + t - 15 A, 220 Vac | pç | 1
9.3.15 | Luminária de emergência bivolt, com 30 Leds, bateria do tipo estacionária de 3,7 V com 1300 Mah e com autonomia de 6 horas | pç | 1
9.3.16 | Luminária de sobrepor em teto, corpo e aletas confeccionadas em chapa de aço tratado e pintado, com refletor em chapa de alumínio anodizado, para 2 lâmpadas de Led T8 de 18 W | pç | 3
9.3.17 | Tomada fêmea blindada instalação aparente 3p + t, 32 A em 220 Vac, fornecida com plug macho | pç | 1
9.3.18 | Gancho longo para luminária, galvanizado à fogo, com chapa #14 (2 mm) | pç | 6
9.3.19 | Miscelâneas para casa de painéis | vb | 1
9.4 | Distribuição de energia, comando e instrumentação
9.4.1 | Caixa de passagem tipo 5, em alvenaria c/ fundo de brita nas dimensões 400 x 400 x variável mm | pç | 10
9.4.2 | Duto corrugado flexível em PEAD (polietileno de alta densidade), fornecido com arame guia e fita de aviso Ø 3" | m | 80
9.4.3 | Duto corrugado flexível em PEAD (polietileno de alta densidade), fornecido com arame guia e fita de aviso Ø 2" | m | 70
9.4.4 | Duto corrugado flexível em PEAD (polietileno de alta densidade), fornecido com arame guia e fita de aviso Ø 1.1/4" | m | 50
9.4.5 | Subida lateral para duto corrugado flexível em pead (polietileno de alta densidade) Ø 2" | pç | 1
9.4.6 | Eletroduto tipo pesado em aço galvanizado a fogo com 3,00 m de comprimento contendo rosca BSP nas extremidades, sendo uma delas protegida e a outra com luva no Ø 1" (sem costura) | pç | 1
9.4.7 | Condulete retângular em alumínio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexôes, sendo tipo "C" com Ø 1" | pç | 1
9.4.8 | Condulete retângular em alumínio com tampa aparafusada e rosca BSP nas conexôes, sendo tipo "lB" com Ø 1" | pç | 1
9.4.9 | Prensa cabo em nylon na cor cinza com rosca BSP Ø 1" e Ip-68 | pç | 1
9.4.10 | Poste telecônico reto em aço galvanizado a fogo, com altura de 7,00 m, com base para fixação e chumbadores | pç | 5
9.4.11 | Suporte simples para uma luminária tipo pública instalada em poste telecônico reto | pç | 5
9.4.12 | Luminária hermética para iluminação pública, em aluminio silício, com globo de vidro de alta resistência, para lâmpadas de Led de 100 W | pç | 5
9.4.13 | Terminal aéreo em aço inox com 600 mm e fixação vertical de Ø 3/8" (SPDA) | pç | 5
9.4.14 | Cabo de cobre nú, com têmpera meio dura, formado por 7 fios e bitola de #16 mm², classe 2 A | m | 2
9.4.15 | Eletroduto rígido em PVC com 3,00 m de comprimento contendo rosca BSP nas extremidades, sendo uma delas protegida e a outra com luva no Ø 3/4" (sem costura) | pç | 3
9.4.16 | Curva raio longo em PVC rígido contendo rosca BSP nas extremidades, sendo uma delas protegida e a outra com luva no Ø 1" (sem costura) | pç | 5
9.4.17 | Suporte para cabos em aço inox | pç | 1
9.4.18 | Suporte para medidor de nível ultrassônico em aço inox | pç | 1
9.4.19 | Abertura, fechamento de valas, bota fora e recomposição de calçada para rede elétrica (aterramento passará junto) | vb | 1
9.4.20 | Miscelâneas para distribuição de energia, comando e instrumentação | vb | 1
9.5 | Distribuição de aterramento
9.5.1 | Cabo de cobre nú, com têmpera meio dura, formado por 7 fios e bitola de #50 mm², classe 2 A | m | 75
9.5.2 | Cabo de cobre nú, com têmpera meio dura, formado por 7 fios e bitola de #35 mm², classe 2A | m | 20
9.5.3 | Haste para aterramento tipo Copperweld de alta camada com Ø 3/4" x 3,00 m | pç | 20
9.5.4 | Caixa de inspeção para aterramento em PVC rígido com tampa em ferro fundido reforçada, boca quadrada articulável com garras Ø 300 mm | pç | 1
9.5.5 | Caixa para equipotencialização, com 5 terminais, em polipropileno para uso interno e externo, nas dimensões 180 x 150 x 90 mm | pç | 1
9.5.6 | Miscelâneas para distribuição de aterramento. | vb | 1
9.6 | Cabos
9.6.1 | Cabo de força flexível unipolar isolação 0,6/1 Kv, classe 5, com 1 x 1/C #25 mm², isolação EPR 90°C antichamas, na cor "Pt" | m | 150
9.6.2 | Cabo de força flexível unipolar isolação 0,6/1kv, classe 5, com 1 x 1/C #25 mm², isolação EPR 90°C antichamas, na cor "Az" | m | 50
9.6.3 | Cabo de força flexível unipolar isolação 0,6/1 Kv, classe 5, com 1 x 1/C #16 mm², isolação EPR 90°C antichamas, na cor "Vd" | m | 50
9.6.4 | Cabo de força flexível multipolar isolação 0,6/1 Kv, classe 5, com 1 x 4/C #2,5mm², isolação EPR 90°C antichamas, na cor preta com veias coloridas | m | 65
9.6.5 | Cabo de controle flexível multipolar isolação 750 V, classe 5, com 1 x 3/C #1,5 mm², isolação PVC antichamas, classe térmica 70°C, na cor preta com veias numeradas | m | 10
9.6.6 | Cabo de instrumentação flexível isolação 300 V, classe 5, com 1 x 3/C #1,0 mm² + Shield, blindagem eletrostática, dreno, cobertura em termoplástico polivinílico PVC antichamas, classe térmica 70°C, na cor preta com veias coloridas | m | 15
9.6.7 | Cabo singelo flexível, isolação 750 V, bitola #6,0 mm², com isolação em PVC antichamas, na cor "Pt" | m | 15
9.6.8 | Cabo singelo flexível, isolação 750 V, bitola #6,0 mm², com isolação em PVC antichamas, na cor "Vd/Am" | m | 5
9.6.9 | Cabo singelo flexível, isolação 750 V, bitola #2,5 mm², com isolação em PVC antichamas, na cor "Pt" | m | 100
9.6.10 | Cabo singelo flexível, isolação 750 V, bitola #2,5 mm², com isolação em PVC antichamas, na cor "Vd/Am" | m | 50
9.6.11 | Cabo singelo flexível, isolação 750 V, bitola #2,5 mm², com isolação em PVC antichamas, na cor "Br" | m | 50
9.6.12 | Miscelâneas para cabos. | vb | 1
9.7 | Instrumentos
9.7.1 | Transmissor + sensor (acoplados) ultrassônico de nível, à 2 fios para medição em tanque, tensão de comando 24 Vcc com visor alfa numérico, para montagem ao tempo | pç | 1
9.7.2 | Transmissor de vazão à 4 fios, tensão de 220 Vac com visor alfa numérico, para montagem em caixa, com saída 4-20 Ma, fornecido com sensor eletromagnético de vazão Ip 67 em aço inox para tubulação flangeada DN 100 mm, montado com cabos de bobina e eletrodo no tamanho de 20,00 m | pç | 1
9.7.3 | Miscelâneas para instrumentos | vb | 1
9.8 | Mão de obra
9.8.1 | Mão de obra para instalação elétrica do TRV | vb | 1
9.9 | Telemetria
9.9.1 | Telemetria/Telecomando para a central do CCO-SEDE-DAAE | vb | 1
9.9.2 | Telemetria/Telecomand para ETA-PAIOL = com fornecimento de PC/Mouse/Monitor/No Break/Modem/GPRS com chip | vb | 1
Subtotal - 9
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | Recomposição de árvores médio porte 3 m | un | 15
Subtotal - 10
TOTAL GERAL C/ B.D.I. (R$)
NOTA(S):
I. | Fonte: Tabela de preços públicos PINI Ref.: 12/2023, SABESP Ref.: 09/2023, CDHU, Ref.: 11/2023 e cotações de mercado.
II. | É obrigatório o anexo ao Termo de Referência de, pelo menos, 03 cotações de material e mão-de-obra para os itens que não constam nas tabelas PINI/Sinapi.
III. | Os custos para disponibilização dos equipamentos devem estar inclusos na execução dos serviços.
IV. | O pagamento dos serviços se dará com base no quantitativo real de cada item executado e, devidamente, medidos pela contratada e pela fiscalização do DAAE.
GERÊNCIA DE ENGENHARIA