## NÃO UTILIZAR (hidden)
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 – Atendimento 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV – ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PREÇOS
Título: | Poço Tubular Profundo - Cruzes II | [5 empty] | ORÇAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE EIXO
Local: | R. Henrique Lupo, s/n – Vila Harmonia | [5 empty] | TECNOÁGUA
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. (R$) | Pr. Total (R$) | Referência | Pr. Unit. | Pr. Total (R$) | Pr. Unit. | Pr. Total (R$) | Pr. Unit. | Pr. Total (R$)
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Placa de obra (aquisição e assentamento) - 2,00 x 2,50 m | un | 1 | 2435.2 | 2435.2 |  | 2435.2 | 2435.2 |  | 0 |  | 0 | → | SEINFRA C4541 Placa padrão de obra, tipo banner
1.2 | Canteiro de obra (almoxarifado, escritório, refeitório, sanitário/químico,....etc.) | vb | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800 |  | 0 |  | 0 | 15000 | 822,48 = (783,22+1027,95+551,58+927,19)/4
1.3 | DTM - Transporte, instalação e remoção de equipamentos (mobilização) | vb | 1 | 10250 | 10250 |  | 10250 | 10250 |  | 0 |  | 0 | 90000
total item 1 |  |  |  |  | 13485.2
2 | Equipamentos
2.1 | Conjunto de Bombeamento tipo turbina vertical para atendimento de vazão 250m3/h - HMT 235mca - diâmetro útil do poço 335,60mm | un | 1 | 2430730.96 | 2430730.96 |  | 2430730.96 | 2430730.96 |  | 0 |  | 0
2.2 | Cabo elétrico para alimentação da bomba, conforme atendimento à especificação da bomba e incluso emendas | mt | 180 | 343.52 | 61833.6 |  | 343.52 | 61833.6 |  | 0 |  | 0
2.3 | Tubulação com válvulas e conexões para escorva da bomba | vb | 1 | 3740.3 | 3740.3 |  | 3740.3 | 3740.3 |  | 0 |  | 0
2.4 | Serviços de instalação de conjunto moto bomba tipo turbina vertical, incluindo fornecimento de todo material, mão de obra, ferramentas, equipamentos, guincho, EPIs e EPCs | vb | 1 | 43680 | 43680 |  | 43680 | 43680 |  | 0 |  | 0
2.5 | Laje de proteção sanitária (2,00 x 2,00 x 0,20 m), contemplando: escavação manual de vala em solo de 1ª categ. profundidade até 2 m + Broca concreto armado, fck = 20 MPa, diâmetro e profundidade a ser definida em projeto + Forma madeira p/ fundação c/ tábua e sarrafo + Armadura com 2 (duas) telas de aço Ø 4,20mm x CA- 60, malha de 15 x 15 cm + Concreto estrutural fck 25 MPa. | un | 1 | 3125.29 | 3125.29 |  | 3125.29 | 3125.29 |  | 0 |  | 0
2.6 | Base de concreto armado para sustentação do conjunto de moto bomba, incluso forma de madeira, armadura de aço CA-50, concreto estrutural fck 25 Mpa, lançamento e adensamento do concreto | un | 1 | 26152.42 | 26152.42 |  | 26152.42 | 26152.42 |  | 0 |  | 0
total item 2 |  |  |  |  | 2569262.57
3 | Desinfecção
3.1 | Desinfecção | vb | 1 | 1850 | 1850 |  | 1850 | 1850 |  | 0 |  | 0
total item 3 |  |  |  |  | 1850
4 | Caixas de Passagem
4.1 | Eletrodutos para de passagem dos cabos elétricos ou eletrocalha em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões largura de 60cm x altura de 30cm da saida do motor até a caixa de passagem dos cabos | vb | 1 | 3200 | 3200 |  | 3200 | 3200 |  | 0 |  | 0
4.2 | Caixa em alvenaria para passagem dos cabos, parede de 14cm, dimensões internas de 1,20 x 1,20 x 1,0m, revestido internamente com argamassa cimento e areia, fundo com lastro de brita 2 x 10cm, tampa de concreto armado, esp. 10cm, incluindo escavação e reaterro. A tampa deverá dispor de sistema anti-furto constituido por 4 cantoneiras de 3" x 1/4" x 2,0m comprimento fixadas, com broca de concreto, nos cantos externos da caixa e 2 barras de aço chato 3" x 1/4", soldadas entre si. | un | 1 | 2950 | 2950 |  | 2950 | 2950 |  | 0 |  | 0
total item 4 |  |  |  |  | 6150
5 | Relatório final
5.1 | Relatório final | un | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 0 |  | 0
total item 5 |  |  |  |  | 1000
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2591747.77 |  |  | 2591747.77 |  | 0 |  | 0
Gerência de Engenharia

## Escopo 2 (Flora)
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO V – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Título: | Bomba de Eixo tipo Turbina Vertical - Poço CRUZES II
Local: | R. Henrique Lupo, s/n – Vila Harmonia
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. (R$) | Pr. Total (R$)
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Placa de instalação de equipamento (fornec. e instal.) - 2,00 x 2,50 m | un. | 1 |  | 0
1.2 | Canteiro de serviços (almoxarifado, escritório, refeitório,....etc.) - para instalação dos equipamentos no poço | mês | 1 |  | 0
0
2 | Conjunto de bombeamento tipo turbina vertical:
2.1 | Bombeador tipo turbina vertical - diâmetro útil do poço DI 335,60 mm
Motor elétrico vertical, 4 Polos, 440 V, com abafador de ruído - funcionamento ao tempo
Suporte do motor
Caixa rolamento/mancal, com sensor temperatura, sinal de 4 a 20ma
Eixo de regulagem
| Cabeçote de sustentação e conexões | unid | 1 |  | 0
Tubos e luvas para coluna edutora, roscável, em aço carbono, L=3000 mm - Ø = conforme estipulado pelo fabricante do equipamento
Eixos e luvas de transmissão p/ coluna edutora, em aço carbono SAE 1045 e ou aço inox 416 - Ø conforme estipulado pelo fabricante do equip.
Mancal em ferro nodular para coluna edutora
Tubos e luvas galvanizado Ø 3/4" p/ medição de nível
NOTA 01: o diâmetro da coluna edutora, e demais componentes, deverá ser estabelecido pelo fabricante do equipamento, sendo que, a altura manométrica e a potênca do motor, deverão resultar menor ou igual ao valor considerado pelo DAAE
2.2 | Cabo elétrico para alimentação do motor, tipo singelo 1 x 240 mm², por fase, classe 1 kv x 90º C - cor preta, com sobra de 3,00 m nas caixas de passagens | m | 130 |  | 0
2.3 | Cordoalha de aterramento 35 mm², em cobre nú, com sobra de 3,00 m nas caixas de pasagem, incluindo soldas necessárais | m | 25 |  | 0
2.4 | Sistema de escorva com bucha de rosca externa e registro esfera metal Ø 2" com alavanca, tubo, válvulas e conexões. A tomada de água no barrilete deverá dispor de válvula solenoide que irá abrir somente para o enchimento da coluna edutora, fechando após a partida do motor, devendo permanecer fechada após a partida, para evitar perda de água na descarga | cj | 1 |  | 0
2.5 | Serviços de instalação de conjunto moto bomba tipo turbina vertical, incluindo fornecimento de todo material, mão de obra, ferramentas, equipamentos, caminhão munck, guindaste, EPIs e EPCs | unid | 1 |  | 0
NOTA 02: a coluna edutora deverá dispor de sensores de nível para assegurar que o acionamento do motor ocorra, obrigatoriamente, com a coluna cheia/água
total item 2 |  |  |  |  | 0
3 | Serviços Gerais
3.1 | Laje de proteção sanitária (2,00 x 2,00 x 0,20 m), contemplando: escavação manual, 4 broca (0,25 x 3,00 m) - concreto Fck 25 Mpa - armada com 4 ferro # 8,0mm e estribo # 5mm + forma madeira c/ tábua e sarrafo + armadura com 2 telas de aço Ø 4,20mm x CA-60, malha de 15 x 15 cm + concreto fck 25 MPa. | un | 1 |  | 0
3.2 | Base de concreto armado para sustentação do conjunto de moto bomba, incluso forma de madeira, armadura de aço CA-50, concreto estrutural Fck 25 Mpa, lançamento e adensamento do concreto + 2 tubos galv. Ø 2" x 1,0m com luva e plug na extremidade para recarga do pré-filtro | un | 1 |  | 0
3.3 | Eletrocalha em chapa de aço com tampa parafusada, da saida do motor até a caixa de passagem dos cabos elétricos | vb | 1 |  | 0
3.4 | Caixa em alvenaria para passagem dos cabos, parede de 14cm, dimensões internas de 1,20 x 1,20 x 1,0m, revestido internamente com argamassa cimento e areia, fundo com lastro de brita 2 x 10cm, tampa de concreto armado, esp. 10cm, incluindo escavação e reaterro. A tampa deverá dispor de sistema anti-furto constituido por 4 cantoneiras de 3" x 1/4" x 2,0m comprimento fixadas, com broca de concreto, nos cantos externos da caixa e 2 barras de aço chato 3" x 1/4", soldadas entre si. | un | 1 |  | 0
3.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado PVC - 4 Ø 100mm (4") x 10,00 m - para passagem dos cabos de alimentação do motor, incluindo escavação manual de vala (0,60 largura x 1,0m prof. x 10,0m compr.), assentamento dos eletrodutos, reaterro compactado mecanicamente e reposição do piso intertravado do concreto | vb | 1 |  | 0
total item 3 |  |  |  |  | 0
4 | Relatório final
4.1 | Relatório final | un | 1 |  | 0
total item 4 |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0
A | Disposições finais
A.1 | O DAAE fornecerá o hipoclorito de sódio a Contratada que deverá lançar no poço.
A.2 | O DAAE fará a análise da água antes de sua disponibilização para o consumo.
A.3 | A guarda dos equipamentos, ferramentas e damais itens, durante o perido de instalação, é de responsabilidade da Contratada
Gerência de Engenharia