## localização
Departamento Autônomo de Água e Esgotos GERÊNCIA DE EFICIÊNCIA ENERGÊTICA E MECÂNICA
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
BOMBA SUBMERSA ATÉ 30 CV |  |  |  | LOTE 1
Item | Poços/Serviços/Material | Unid. | Qtde | PR. Unit. ( R$ ) | PR. Total ( R$ )
1 | Disponibilização de ferramentas, equipamentos, caminhão munck, guincho, EPIs e EPCs, mobilização e desmobilização para retirada e instalação de bomba submersa até 30cv, coluna edutora Ø 1.1/2" a 2.1/2" e crivo até 200m | un. | 3 | 0 | 0
2 | Retirada de bomba submersa até 30cv, coluna edutora Ø 1.1/2" a 2.1/2"e crivo até 200m | un. | 3 | 0 | 0
3 | Emenda dos cabos elétricos para bomba submersa até 30cv, coluna edutora Ø 1.1/2" a 2.1/2" e crivo até 200m | un. | 3 | 0 | 0
4 | Instalação da bomba submersa até 30cv, coluna edutora Ø 1.1/2" a 2.1/2" e crivo até 200m | un. | 3 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL LOTE 1 |  | 0
BOMBA SUBMERSA ATÉ 385 CV, VÁLVULA DE RETENÇÃO E ACESSÓRIOS |  |  |  | LOTE 2
Item | Poços/Serviços/Material | Unid. | Qtde | PR. Unit. ( R$ ) | PR. Total ( R$ )
1 | Disponibilização de ferramentas, equipamentos, caminhão munck, guincho, EPIs e EPCs, mobilização e desmobilização para retirada e instalação de bomba submersa até 385cv, coluna edutora Ø 6" a 8" e crivo até 350m | un. | 10 | 0 | 0
2 | Retirada de bomba submersa até 385cv, coluna edutora Ø 6" a 8"e crivo até 350m | un. | 10 | 0 | 0
3 | Emenda de cabo elétrico para bomba submersa até 385cv, coluna edutora Ø 6" a 8"e crivo até 350m | un. | 10 | 0 | 0
4 | Instalação de bomba submersa até 385cv, coluna edutora Ø 6" a 8"e crivo até 350m | un. | 10 | 0 | 0
5 | Fornecimento e Instalação terminal de 0,5 m, em tubo em aço carbono sem costura de DN 8" sch 80, espessura 12,70 mm, com rosca tipo" flush jointed" pino/caixa. | un. | 20 | 0 | 0
6 | Fornecimento e Instalação de tubos de aço carbono grau B, diâmetro nominal 200 mm (8”), sch 40, sem costura, 42,5 kg/m, fabricado segundo Norma ASTM A53, ou NBR 5590, ou API 5L, devendo cada barra ter 3 metros de comprimento. | br. | 10 | 0 | 0
7 | Fornecimento e Instalação de válvula de retenção vertical aplicação em poços tubulares de: Diâmetro externo máximo de 220 mm; Comprimento total 500 mm; Corpo em aço fundido 1020/1045; Anel oring de vedação alojado no corpo da válvual de borracha; Disco de aço inox AISI 304 ou SAE40; Eixo guia e aço inox ou SAE 40; Mola: AISI 304; Buchas guia em neoprene/elastone; Rosca superior NPT 8 F.P.P; Rosca Inferior NPT 8 F.P.P; Pressão máxima: 50 Bar; Fluido água limpa; Temperatura máxima fluido: 70 Graus; Perda de carga máxima para vazão 250 m³/h de 1,50 mca e Fechamento ultra rápido. | un. | 10 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL LOTE 2 |  | 0
PERFILAGEM ÓTICA |  |  |  | LOTE 3
Item | Poços/Serviços/Material | Unid. | Qtde | PR. Unit. ( R$ ) | PR. Total ( R$ )
1 | Perfilagem ótica profundidade máxima de até 450 metros | mts | 1500 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL LOTE 3 |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 0