## ANEXO III - ESTIMATIVA DE PREÇO
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV – COMPISOÇÃO DE PREÇOS
Título: | Reforma e adequação de cabine elétrica/força, abrigo de painéis e obras civis do CPR Cruzes
Local: | Rua Henrique Lupo, s/n – Vila Harmonia |  |  |  | maio/2024
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. | Pr. Total (R$)
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Placa de obra (aquisição e assentamento) - 2,50 x 2,00 m | un | 5 |  | 0
1.2 | Canteiro de obra | un | 1 |  | 0
|  |  |  | total item 1 | 0
2 | Painel Elétrico - QC (quadro de comando)
2.1 | Painel tipo armário não compartimentado, com instalação autoportante classe 1000 V, para um motor de 300 cv e dois motores de 130 cv, tensão de trabalho 440V, dimensões do armário: 2000 x (4 x 800 mm+ 600 mm) x 600 mm | un | 1 |  | 0
2.2 | Nobreak 1200VA senoidal - entrada e saída bivolt, para proteção da cabine primária | un | 1 |  | 0
2.3 | Exaustor de parede 220 V - Ø 60 cm, incluso: abertura de vão na alvenaria, rede de alimentação de energia elétrica completa(eletrodutos, fios, caixinhas, tomada, interruptor, etc.), entre outros serviços necessários | un | 1 |  | 0
|  |  |  | total item 2 | 0
3 | Transformador
3.1 | Transformador trifásico de potência nominal de 500Kva | un | 1 |  | 0
3.2 | Canaleta metálica embutida do piso de concreto, ao redor do Trafo, perfil "U", largura 15 cm, com quebra para caixa externa de óleo, afim de receber possível perda de fluídos, incluso: corte de concreto armado (piso), corte de alvenaria (parede), chumbamento da canaleta metálica, reconstituição de áreas com intervenções | m | 12 |  | 0
3.3 | Caixa de retenção de óleo do Transformador, dim. = 1,00 x 1,00 x 0,80m, em concreto armado Fck 25 Mpa, sendo: laje de fundo com esp. de 0,15m, paredes com esp. 0,15m e tampa de cobertura com esp. 0,10m | un | 1 |  | 0
3.4 | Exaustor de parede 220 V - Ø 60 cm, incluso: abertura de vão na alvenaria, rede de alimentação de energia elétrica completa(eletrodutos, fios, caixinhas, tomada, interruptor, etc.), entre outros serviços necessários | un | 2 |  | 0
3.5 | Vara de manobra para subestação, 2 elementos, 15 KV, com ponteira para manobra em alavanca | un | 1 |  | 0
|  |  |  | total item 3 | 0
4 | Cabo Elétrico, Eletroduto e Telemetria
4.1 | Cabo unipolar 150mm² e acondicionados em um carretel de madeira e sem emendas | m | 330 |  | 0
4.2 | Cabo unipolar 240mm² e acondicionados em um carretel de madeira e sem emendas | m | 50 |  | 0
4.3 | Cabo unipolar antichama 70mm² - 0,6/1KV - 90°C, cor verde | m | 60 |  | 0
4.4 | Cabo de cobre 16 mm² - PVC 70ºC - 750V, cor verde-amarelo | m | 50 |  | 0
4.5 | Terminal de compressão 70mm² | un | 12 |  | 0
4.6 | Terminal de compressão 16mm² | un | 6 |  | 0
4.7 | Haste cobreada alta camada 254 microns - 5/8" - 3,00m | un | 6 |  | 0
4.8 | Conector para haste de aterramento 5/8" | un | 6 |  | 0
4.9 | Escavação manual de vala, para instalação de eletroduto | m³ | 9.5 |  | 0
4.10 | Eletroduto corrugado Ø 1" | m | 100 |  | 0
4.11 | Eletroduto corrugado Ø 3" | m | 200 |  | 0
4.12 | Reaterro manual de vala com compactação do solo por apiloamento com soquete | m³ | 9.5 |  | 0
4.13 | Telemetria
4.13.1 | Transdutor de pressão, com saída 4/20MA, incluso conexões, ranger Ø 1/2", 0/100MCA | un | 1 |  | 0
4.13.2 | Cabo 10x1mm² | m | 100 |  | 0
4.13.3 | Cabo PP 4x2,5mm² | m | 100 |  | 0
4.13.4 | Eletroduto corrugado Ø 1.1/2" | m | 100 |  | 0
4.13.5 | Revisão e adequação do painel eletrônico de automação existente, para atender a nova configuração do sistema | vb | 1 |  | 0
4.13.6 | Serviço e cabeamento da interligação da válvula motorizada, transdutores de nível, vazões, pressão do painel eletrônico | vb | 1 |  | 0
4.13.7 | Serviço e cabeamento da interligação dos painéis de acionamento das bombas de recalque e da bomba do poço, ao painel de automação | vb | 1 |  | 0
4.14 | Caixa de passagem de cabos elétricos, em alvenaria de tijolo maciço de barro comum, parede de 14cm, dim. interna de 1,00 x 1,00 x 1,00m, revestida em ambas as faces com argamassa de cimento areia e aditivo impermeabilizante sobre chapisco grosso, fundo com lastro de brita # 2 esp. = 10cm, tampa de concreto armado esp. = 10cm, incluso: escavação manual de solo, 4 brocas de Ø 0,20m preenchidas com concreto Fck 20 Mpa, armada com profundidade mínima de 1,00m, cantoneira metálica chumbada no concreto para suporte da tampa de concreto e reaterro compactado | un | 3 |  | 0
4.15 | Canaleta de passagem dos cabos elétricos para 2 booster(s), com tampa em chapa de aço, parafusada em quadro de cantoneira fixado no concreto, nas dimensões de 20 cm (comprimento) x 15 cm (largura), embutida na base de concreto da bomba e na laje sanitária, indo até a caixa de passagem dos cabos. | un | 2 |  | 0
Nota: | Todos os cabos, deverão serem prensados com equipamento tipo "Prensa-Cabos", que esmaga os terminais uniformemente em todo seu perímetro, e não somente no centro
|  |  |  | total item 4 | 0
5 | Guarita
5.1 | Retirada de piso intertravado | m² | 106.52 |  | 0
5.2 | Gabarito de madeira para locação da obra | m | 16 |  | 0
5.3 | Infra Estrutura → brocas e vigas baldrame
5.3.1 | Broca tipo trado, em concreto armado Fck 25 Mpa, Ø 20cm, prof. 3,00m (04 pç) | m | 12 |  | 0
5.3.2 | Escavação manual de vala | m³ | 1.58 |  | 0
5.3.3 | Compactação manual de fundo de vala | m² | 4.5 |  | 0
5.3.4 | Forma de madeira, incluso desforma | m² | 10.56 |  | 0
5.3.5 | Armadura de aço CA 50 | kg | 39.6 |  | 0
5.3.6 | Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 | m³ | 0.45 |  | 0
5.3.7 | Reaterro manual de vala com compactador mecânico | m² | 1.13 |  | 0
5.4 | Super Estrutura → pilares, vigas, vergas e contra vergas
5.4.1 | Forma de madeira, incluso desforma | m² | 17.52 |  | 0
5.4.2 | Armadura de aço CA 50 | kg | 65.7 |  | 0
5.4.3 | Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 | m³ | 0.71 |  | 0
5.4.4 | Verga e contra verga moldada no local, incluso: armadura, forma e concreto Fck 20 Mpa | m³ | 0.21 |  | 0
5.5 | Laje de Cobertura
5.5.1 | Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm, espessura da laje 10 cm, capeamento 2 cm, elemento de enchimento 8 cm | m² | 16 |  | 0
5.5.2 | Armadura de aço CA 50 | kg | 79.8 |  | 0
5.5.3 | Escoramento metálico | m² | 16 |  | 0
5.5.4 | Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 | m³ | 1.33 |  | 0
5.6 | Alvenaria de vedação e platibanda, em bloco de tijolo cerâmico | m² | 29.12 |  | 0
5.7 | Porta externa de tipo veneziana, em alumínio anodizado branco, 0,80 x 2,10m, completa | m² | 1.68 |  | 0
5.8 | Janela 0,80 x 1,20m, tipo maxim-ar, em alumínio anodizado branco, com vidro 6mm incolor incluso | un | 1 |  | 0
5.9 | Janela 1,20 x 1,20m, tipo de correr, duas folhas, em alumínio anodizado branco, com vidro 6mm incolor incluso | un | 2 |  | 0
5.10 | Estrutura de madeira para telha de fibrocimento - duas águas | m² | 12.96 |  | 0
5.11 | Telha ondulada de fibrocimento, esp. 6mm, incluso assessórios de fixação, vedação, suportes, entre outros | m² | 12.96 |  | 0
5.12 | Calha para águas pluviais, em chapa de aço galvanizado nº 24, incluso coletor retangular | m | 23.2 |  | 0
5.13 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24 | m | 15.2 |  | 0
5.14 | Chapisco em paredes, laje, beiral e platibandas, faces internas e externas, com argamassa de cimento e areia - traço 1:3 | m² | 110.72 |  | 0
5.15 | Reboco de acabamento sobre chapisco, faces internas e externas, com argamassa mista | m² | 110.72 |  | 0
5.16 | Contra piso em concreto Fck 20 Mpa, brita # 1, esp.0,07m, sobre solo devidamente nivelado e compactado | m² | 4 |  | 0
5.17 | Piso cerâmico PI 5 | m² | 4 |  | 0
5.18 | Rodapé com altura de 0,07m, utilizando o mesmo piso cerâmico | m | 0.5 |  | 0
5.19 | Calçada em concreto Fck 20 Mpa, brita nº 1, espessura de 8cm, com acabamento convencional. Prever juntas de dilatação a cada 2,00m | m² | 13.6 |  | 0
5.20 | Bancada de granito cinza polido → 0,90 x 0,60m, incluso instalação e suportes | m² | 0.54 |  | 0
5.21 | Soleira e peitoril em granito cinza polido | m | 4 |  | 0
5.22 | Água Fria
5.22.1 | Tubo de PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões | m | 6 |  | 0
5.22.2 | Registro de pressão metálico 3/4", com acabamento cromado | un | 1 |  | 0
5.22.3 | Bancada de granito cinza polido, com cuba de embutir de aço inox → 0,70 x 2,00m, válvula americana de metal cromada, sifão flexível em PVC, engate flexível cromado 30cm, torneira de metal cromada longa tipo "bica móvel", incluso: instalação e suportes | un | 1 |  | 0
5.23 | Esgoto
5.23.1 | Tubo de PVC , ponta e bolsa (linha esgoto) – 40 mm | m | 2 |  | 0
5.23.2 | Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) – 100 mm | m | 25 |  | 0
5.23.3 | Caixa sifonada de PVC rígido – 150 x 150 mm | un | 2 |  | 0
5.24 | Instalações Elétricas
5.24.1 | Eletroduto corrugado de 3/4" | m | 40 |  | 0
5.24.2 | Fio isolado PVC 2,5 mm² - 750 V - 70°C | m | 50 |  | 0
5.24.3 | Fio isolado PVC 4 mm² - 750 V - 70°C | m | 90 |  | 0
5.24.4 | Caixa passagem em PVC, 4 x 2", com espelho | un | 1 |  | 0
5.24.5 | Caixa passagem em PVC, 4 x 4", com espelho | un | 1 |  | 0
5.24.6 | Caixa de passagem octogonal em PVC/laje | un | 5 |  | 0
5.24.7 | Interruptor, duas teclas simples 10 A - 250 V | un | 1 |  | 0
5.24.8 | Tomada 2P+T 10A, 250V | un | 1 |  | 0
5.24.9 | Tomada 2P+T 20A, 250V | un | 1 |  | 0
5.24.10 | Luminária fluorescente completa de sobrepor com 2 lâmpadas de 20 W | un | 1 |  | 0
5.24.11 | Luminária tipo "arandela meia lua", de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 10W, sem reator | un | 4 |  | 0
5.24.12 | Caixa de passagem 0,40x0,40x0,50 m, em alvenaria c/ fundo de brita | un | 1 |  | 0
5.25 | Pintura em látex acrílico, paredes e laje, áreas interna e externa, mínimo de duas demãos, incluso preparação do substrato | m² | 110.72 |  | 0
5.26 | Pintura com tinta acrílica para superfície de concreto (piso interno e calçada), incluso preparação do substrato | m² | 13.63 |  | 0
|  |  |  | total item 5 | 0
6 | Pintura Geral
6.1 | Pintura em látex acrílico, paredes e laje, áreas interna e externa, mínimo de duas demãos, incluso preparação do substrato | m² | 301.87 |  | 0
6.2 | Pintura em esmalte sintético, em superfície metálica, incluso preparação do substrato | m² | 61.78 |  | 0
6.3 | Pintura com tinta acrílica para superfície de concreto (piso interno e calçada), incluso preparação do substrato | m² | 37.24 |  | 0
6.4 | Pintura em látex acrílico, de mourões e mureta de alambrado (alambrado de divisa do CPR Cruzes), incluso preparação do substrato | m² | 787.914 |  | 0
|  |  |  | total item 6 | 0
7 | Serviços Complementares
7.2 | Tampa tipo tela (1,00 x 2,40 = 3,36 m²), tela 3/4" , e fio 14 mm, fixada | un | 1 |  | 0
7.3 | Caixa de passagem água pluvial com metragem interna de 0,50 x 0,50 x 0,50 m³ (parede de bloco 0,20 x 0,40 x 0,20 m acabado e armado, sendo com revestimento em ambas as faces com argamassa mista de cimento e areia sobre chapisco e fundo em concreto, espessura 20 cm, armado com tela soldada, incluindo escavação e reaterro | un | 2 |  | 0
7.4 | Recolocação de piso intertravado retirado para passagem de canalizações, sobre colchão de areia, incluso: preparo de caixa com compactação mecânica, colchão de areia e ancoragem | m² | 85 |  | 0
7.5 | Guia em concreto, padrão PM | m | 15 |  | 0
7.6 | Substituição de telha ondulada (w.c.) - 3,00 x 1,10m | un | 1 |  | 0
7.7 | Substituição de vidros trincados e quebrados | m² | 2.5 |  | 0
7.8 | Substituição de fechaduras externas, em portas metálicas (CF/AP/WC) | un | 3 |  | 0
7.9 | Retirada de painel existente, incluso: carga, transporte para o almoxarifado DAAE e descarga | h | 8 |  | 0
7.10 | Retirada de elemento de ventilação do abrigo de painéis, incluso: regularização da área de intervenção para receber pintura | un | 1 |  | 0
7.11 | Extintor de incendido, com carga CO2 de 6Kg - classe BC | un | 3 |  | 0
7.12 | Plantio de grama tipo Batatais | m² | 215.781 |  | 0
7.13 | Plantio de elementos arbóreos (árvores) de pequeno porte, padrão de plantio de reflorestamento, e dar manutenção até entrega da obra | un | 10 |  | 0
7.14 | Limpeza final da obra | vb | 1 |  | 0
|  |  |  | total item 7 | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  | 0
NOTAS:
A | O DAAE não fará o pagamento de material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado na obra.
B | Todos os materiais e serviços, deverão obrigatoriamente estar em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) vigentes e com as normas da concessionária de energia (CPFL).
Gerência de Engenharia

## Memorial de calculo
MEMORIAL DE CALCULO - Montagem elétrica, edificação de guarita e reformas prediais do CPR Cruzes - Ricardo UAP
5 | Guarita
5.1 | Retirada de piso intertravado | guarita | = | 4.4 | x | 4.4 | = | 19.36 | m²
|  | cxs. 1 | = | 1 | x | 1 | = | 1 | m²
|  | cxs. 2 | = | 1 | x | 1 | = | 1 | m²
|  | cxs. 3 | = | 0.4 | x | 0.4 | = | 0.16 | m²
|  | canal. 1 | = | 150 | x | 0.5 | = | 75 | m²
|  | canal. 2 | = | 20 | x | 0.5 | = | 10 | m²
[6 empty] | total | = | 106.52 | m²
5.2 | Gabarito de madeira para locação da obra | 4 | x | 4 | = | 16 | m
5.3 | Infra Estrutura → brocas e vigas baldrame
5.3.1 | Broca tipo trado, em concreto armado Fck 25 Mpa, Ø 20cm, prof. 3,00m (04 pç) | 4 | x | 3 | = | 12 | m
5.3.2 | Escavação manual de vala | vb1 | = | 2.7 | x | 0.45 | x | 0.35 | = | 0.42525 | m³
|  | vb2 | = | 2.7 | x | 0.45 | x | 0.35 | = | 0.42525 | m³
|  | vb3 | = | 2.3 | x | 0.45 | x | 0.35 | = | 0.36225 | m³
|  | vb4 | = | 2.3 | x | 0.45 | x | 0.35 | = | 0.36225 | m³
[8 empty] | total | = | 1.575 | m³
5.3.3 | Compactação manual de fundo de vala | vb1 | = | 2.7 | x | 0.45 | = | 1.215 | m²
|  | vb2 | = | 2.7 | x | 0.45 | = | 1.215 | m²
|  | vb3 | = | 2.3 | x | 0.45 | = | 1.035 | m²
|  | vb4 | = | 2.3 | x | 0.45 | = | 1.035 | m²
[6 empty] | total | = | 4.5 | m²
5.3.4 | Forma de madeira | vb1 | = | 4.4 | x | 0.6 | = | 2.64 | m²
|  | vb2 | = | 4.4 | x | 0.6 | = | 2.64 | m²
|  | vb3 | = | 4.4 | x | 0.6 | = | 2.64 | m²
|  | vb4 | = | 4.4 | x | 0.6 | = | 2.64 | m²
[6 empty] | total | = | 10.56 | m²
5.3.5 | Armadura de aço CA 50 > de 80 à 120 kg de aço / m³ de concreto |  |  | 100 | x | 0.396 | = | 39.6 | kg
5.3.6 | Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 | vb1 | = | 2.4 | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.108 | m³
|  | vb2 | = | 2.4 | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.108 | m³
|  | vb3 | = | 2 | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.09 | m³
|  | vb4 | = | 2 | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.09 | m³
[8 empty] | total | = | 0.446 | m³ | c/ 5% de perda
5.3.7 | Reaterro e compactação manual do solo | escav. | = | 1.575 | m³
|  | concr. | = | 0.446 | m³
|  | total | = | 1.129 | m³
5.4 | Super Estrutura → pilares e vigas
5.4.1 | Forma de madeira | P1 | = | 0.6 | x | 2.9 | = | 1.74 | m²
|  | P2 | = | 0.6 | x | 2.9 | = | 1.74 | m²
|  | P3 | = | 0.6 | x | 2.9 | = | 1.74 | m²
|  | P4 | = | 0.6 | x | 2.9 | = | 1.74 | m²
|  | V1 | = | 4.4 | x | 0.6 | = | 2.64 | m²
|  | V2 | = | 4.4 | x | 0.6 | = | 2.64 | m²
|  | V3 | = | 4.4 | x | 0.6 | = | 2.64 | m²
|  | V4 | = | 4.4 | x | 0.6 | = | 2.64 | m²
[6 empty] | total | = | 17.52 | m²
5.4.2 | Armadura de aço CA 50 > de 80 à 120 kg de aço / m³ de concreto | pilares |  | 100 | x | 0.261 | = | 26.1 | kg
|  | vigas |  | 100 | x | 0.396 | = | 39.6 | kg
[6 empty] | total | = | 65.7 | kg
5.4.3 | Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 | P1 | = | 0.15 | x | 0.15 | x | 2.9 | = | 0.06525 | m³
|  | P2 | = | 0.15 | x | 0.15 | x | 2.9 | = | 0.06525 | m³
|  | P3 | = | 0.15 | x | 0.15 | x | 2.9 | = | 0.06525 | m³
|  | P4 | = | 0.15 | x | 0.15 | x | 2.9 | = | 0.06525 | m³
[6 empty] | sub total > pilares |  |  | = | 0.261 | m³
|  | V1 | = | 2.4 | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.108 | m³
|  | V2 | = | 2.4 | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.108 | m³
|  | V3 | = | 2 | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.09 | m³
|  | V4 | = | 2 | x | 0.15 | x | 0.3 | = | 0.09 | m³
[6 empty] | sub total > vigas |  |  | = | 0.396 | m³
[8 empty] | total | = | 0.707 | m³ | c/ 5% de perda
5.4.4 | Verga e contra verga | Vg Pt1 | = | 1.1 | x | 0.15 | x | 0.15 | = | 0.02475 | m³
|  | Vg J1 | = | 1.1 |  | 0.15 | x | 0.15 | = | 0.02475 | m³
|  | Vg J2 | = | 1.5 |  | 0.15 | x | 0.15 | = | 0.03375 | m³
|  | Vg J2 | = | 1.5 |  | 0.15 | x | 0.15 | = | 0.03375 | m³
|  | CVg J1 | = | 1.1 |  | 0.15 | x | 0.15 | = | 0.02475 | m³
|  | CVg J2 | = | 1.5 |  | 0.15 | x | 0.15 | = | 0.03375 | m³
|  | CVg J2 | = | 1.5 |  | 0.15 | x | 0.15 | = | 0.03375 | m³
[8 empty] | total | = | 0.20925 | m³
5.5.1 | Laje de cobertura pré-fabricada H.8, capa de concreto esp. 0,04m |  |  | 4 | x | 4 | = | 16 | m²
5.5.2 | Armadura de aço CA 50 > considerei 60 kg de aço / m³ de concreto |  |  | 60 | x | 1.33 | = | 79.8 | kg
5.5.3 | Escoramento metálico | igual área da laje |  |  |  |  | = | 16 | m²
5.5.4 | Concreto Fck 25 Mpa, brita # 1 |  | = | 4 | x | 4 | x | 0.08 | = | 1.28 | m³
[8 empty] | total | = | 1.33 | m³ | c/ 5% de perda
5.6 | Alvenaria de vedação e platibanda, em bloco de tijolo cerâmico | parede 1 | = | 2.4 | x | 2.9 | = | 6.96 | m²
|  | parede 2 | = | 2.4 | x | 2.9 | = | 6.96 | m²
|  | parede 3 | = | 2 | x | 2.9 | = | 5.8 | m²
|  | parede 4 | = | 2 | x | 2.9 | = | 5.8 | m²
|  | platib. 1 | = | 4 | x | 0.6 | = | 2.4 | m²
|  | platib. 2 | = | 4 | x | 0.6 | = | 2.4 | m²
|  | platib. 3 | = | 3.6 | x | 0.6 | = | 2.16 | m²
|  | platib. 4 | = | 3.6 | x | 0.6 | = | 2.16 | m²
|  | desc. P1 | = | 0.8 | x | 2.1 | = | -1.68 | m²
|  | desc J1 | = | 0.8 | x | 1.2 | = | -0.96 | m²
|  | desc J2 | = | 1.2 | x | 1.2 | = | -1.44 | m²
|  | desc J2 | = | 1.2 | x | 1.2 | = | -1.44 | m²
[6 empty] | total | = | 29.12 | m²
5.7 | Porta externa de tipo veneziana, em aluminio anodizado brancoa, 0,80 x 2,10m, completa |  |  | 0.8 | x | 2.1 | = | 1.68 | m²
5.8 | Janela 0,80 x 1,20m, tipo maxim-ar, em alumínio anodizado branco, com vidro 6mm inclolor incluso - J1 |  |  | 0.8 | x | 1.2 | = | 0.96 | m²
5.9 | Janela 1,20 x 1,20m, tipo de correr, duas folhas, em alumínio anodizado branco, com vidro 6mm inclolor incluso - J2 |  |  | 1.2 | x | 1.2 | = | 1.44 | m²
5.10 | Estrutura de madeira para telha de fibrocimento - duas águas |  |  | 3.6 | x | 3.6 | = | 12.96 | m²
5.11 | Telha ondulada de fibrocimento, esp. 6mm, incluso assessórios de fixação, vedação, suportes, entre outros |  |  | 3.6 | x | 3.6 | = | 12.96 | m²
5.12 | Calha para águas pluviais, em chapa de aço galvanizado nº 24, incluso coletor retangular | calha | = | 3.6 | x | 2 | = | 7.2 | m
|  | coletor | = | 4 | x | 4 | = | 16 | m
[6 empty] | total | = | 23.2 | m
5.13 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24 |  |  | 4 | x | 2 | = | 8 | m
|  |  |  | 3.6 | x | 2 | = | 7.2 | m
[6 empty] | total | = | 15.2 | m
5.14 | Chapisco parede interna e externa com argamassa mista | pared ext | = | 16 | x | 3.2 | = | 51.2 | m²
|  | platib ext | = | 16 | x | 0.7 | = | 11.2 | m²
|  | beiral | = | 15.2 | x | 0.8 | = | 12.16 | m²
|  | desc. P1 | = | 0.8 | x | 2.1 | = | -1.68 | m²
|  | desc J1 | = | 0.8 | x | 1.2 | = | -0.96 | m²
|  | desc J2 | = | 1.2 | x | 1.2 | = | -1.44 | m²
|  | desc J2 | = | 1.2 | x | 1.2 | = | -1.44 | m²
|  | pared int | = | 8 | x | 3.2 | = | 25.6 | m²
|  | platib ixt | = | 14.4 | x | 0.6 | = | 8.64 | m²
|  | laje | = | 3.6 | x | 3.6 | = | 12.96 | m²
|  | desc. P1 | = | 0.8 | x | 2.1 | = | -1.68 | m²
|  | desc J1 | = | 0.8 | x | 1.2 | = | -0.96 | m²
|  | desc J2 | = | 1.2 | x | 1.2 | = | -1.44 | m²
|  | desc J2 | = | 1.2 | x | 1.2 | = | -1.44 | m²
[6 empty] | total | = | 110.72 | m²
5.15 | Reboco parede interna ou externa com argamassa mista | idem área de chapisco |  |  |  | total | = | 110.72 | m²
5.16 | Contra píso em concreto Fck 20 Mpa, brita # 1, esp.0,07m, sobre solo devidamente nivelado e compactado |  |  | 2 | x | 2 | = | 4 | m²
5.17 | Piso cerâmico PI 5 | idem área de contra piso |  |  |  |  | = | 4 | m²
5.18 | Rodapé com altura de 0,07m, utilizando o mesmo piso ceramico |  |  | 7.2 | x | 0.07 | = | 0.504 | m²
5.19 | Bancada de granito cinza → 0,90 x 0,60m |  |  | 0.9 | x | 0.6 | = | 0.54 | m²
5.20 | Calçada em concreto Fck 20 Mpa, brita nº 1, espessura de 7cm | pano 1 |  | 1 | x | 4.4 | = | 4.4 | m²
|  | pano 2 |  | 1 | x | 2.4 | = | 2.4 | m²
|  | pano 3 |  | 1 | x | 4.4 | = | 4.4 | m²
|  | pano 4 |  | 1 | x | 2.4 | = | 2.4 | m²
[6 empty] | total | = | 13.6 | m²
5.21 | Soleira e peitoril em granito cinza | P.1 | = | 0.8
|  | J.1 | = | 0.8
|  | J.2 | = | 1.2
|  | J.2 | = | 1.2
|  | total | = | 4 | m
5.22 | Água fria:
5.22.1 | Tubo de PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões | quantitativo Marcos Souza
5.22.2 | Registro de pressão metálico 3/4", com acabamento cromado | quantitativo Marcos Souza
5.22.3 | Pia de granito cinza, com cuba de embutir em aço inox → 0,70 x 2,00m |  |  | 0.7 | x | 2 | = | 1.4 | m²
5.23 | Esgoto:
5.23.1 | Tubo de PVC , ponta e bolsa (linha esgoto) – 40 mm | quantitativo Marcos Souza
5.23.2 | Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) – 100 mm | quantitativo Marcos Souza
5.23.3 | Caixa sifonada de PVC rígido – 150 x 150 mm | quantitativo Marcos Souza
5.24 | Instalações Elétricas:
5.24.1 | Eletroduto corrugado de 3/4" |  |  | 40 | m
5.24.2 | Fio 2,5 mm² - 750 v |  |  | 13 | x | 3 | = | 39 | m
5.24.3 | Fio 4,0 mm² - 750 v |  |  | 27 | x | 3 | = | 81 | m
5.25 | Pintura em látex acrílico, paredes e laje, áreas interna e externa | idem área de reboco |  |  |  |  | = | 110.72 | m²
5.26 | Pintura com tinta acrílica para superfície de concreto (piso externo) | idem área de calçada |  |  |  | total | = | 13.6 | m²
6 | Pintura (prédios existentes)
6.1 | Pintura em látex acrílico, paredes e laje, áreas interna e externa
| Cabine de força | ext. |  | 23.3 | x | 4 | = | 93.2 | m²
|  | int. |  | 20.2 | x | 3.9 | = | 78.78 | m²
|  | int/int |  | 10.3 | x | 2.5 | = | 25.75 | m²
| desc. | porta |  | -2 | x | 2.1 | = | -8.4 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vent. 2pç |  | -1 | x | 1 | = | -4 | m² | x2 vent + 2x > lado int. e ext.
|  | vent. |  | -1.5 | x | 1 | = | -3 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vitro 3pç |  | -1.5 | x | 1 | = | -9 | m² | x3 vent + 2x > lado int. e ext.
| Abrigo de paineis | ext. |  | 16.6 | x | 3.3 | = | 54.78 | m²
|  | int. |  | 14.6 | x | 3.2 | = | 46.72 | m²
| desc. | porta |  | -1.2 | x | 2.1 | = | -5.04 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vent. |  | -0.6 | x | 1 | = | -1.2 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vent. |  | -1.5 | x | 1 | = | -3 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vent. |  | -0.6 | x | 1.9 | = | -2.28 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vitro |  | -0.8 | x | 1 | = | -1.6 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vitro |  | -0.8 | x | 1.9 | = | -3.04 | m² | 2x > lado int. e ext.
| w.c. | ext. |  | 8 | x | 3.2 | = | 25.6 | m²
|  | int. |  | 6.8 | x | 3.1 | = | 21.08 | m²
| desc. | porta |  | -0.6 | x | 2.1 | = | -2.52 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vitro |  | -0.6 | x | 0.8 | = | -0.96 | m² | 2x > lado int. e ext.
[6 empty] | total | = | 301.87 | m²
7.2 | Pintura em esmalte sintético, em superfície metálica
| Cabine de força | porta |  | 2 | x | 2.1 | = | 8.4 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vent. 2pç |  | 1 | x | 1 | = | 4 | m² | x2 vent + 2x > lado int. e ext.
|  | vent. |  | 1.5 | x | 1 | = | 3 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vitro 3pç |  | 1.5 | x | 1 | = | 9 | m² | x3 vent + 2x > lado int. e ext.
|  | grade 2pç |  | 1 | x | 1 | = | 4 | m² | x2 grade + 2x > lado int. e ext.
|  | grade 4pç |  | 1.5 | x | 1 | = | 12 | m² | x4 grades + 2x > lado int. e ext.
| Abrigo de paineis | porta |  | 1.2 | x | 2.1 | = | 5.04 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vent. |  | 0.8 | x | 1 | = | 1.6 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vent. |  | 0.6 | x | 1.9 | = | 2.28 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vitro |  | 0.8 | x | 1 | = | 1.6 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vitro |  | 0.8 | x | 1.9 | = | 3.04 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | grade |  | 0.8 | x | 1 | = | 1.6 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | grade |  | 0.8 | x | 1.9 | = | 3.04 | m² | 2x > lado int. e ext.
| W.C. | porta |  | 0.6 | x | 2.1 | = | 1.26 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | vitro |  | 0.6 | x | 0.8 | = | 0.96 | m² | 2x > lado int. e ext.
|  | grade |  | 0.6 | x | 0.8 | = | 0.96 | m² | 2x > lado int. e ext.
[6 empty] | total | = | 61.78 | m²
7.3 | Pintura com tinta acrílica para superfície de concreto (piso externo)
| Cabine de força |  |  | 6.85 | x | 3.5 | = | 23.975 | m²
| Abrigo de paineis |  |  | 3.9 | x | 3.4 | = | 13.26 | m²
[6 empty] | total | = | 37.235 | m²
7.4 | Pintura em látex acrílico, de mourões e mureta de alambrado | quantitativo Marcão
8 | Serviços complementares
8.1 | Plantio de grama tipo Batatais | quantitativo Marcos Souza
8.2 | Fornecimento e instalação de guia (sargeta) em concreto | quantitativo Marcos Souza
8.3 | Recolocação de piso intertravado | canal. 1 | = | 150 | x | 0.5 | = | 75 | m²
|  | canal. 2 | = | 20 | x | 0.5 | = | 10 | m²
[6 empty] | total | = | 85 | m²
8.4 | Plantio de elementos arbóreos (árvores) de pequeno porte | quantitativo Marcos Souza
8.5 | Canaleta de passagem dos cabos elétricos | quantitativo Marcos Souza
8.6 | Escavação mecanizada de valas 1,50 x 0,50 m
8.7 | Assentamento de eletrodutos, e tubo ocre corrugado | quantitativo Marcos Souza - ver itens da planilha 4.3 e 4.4
8.8 | Reaterro de vala e compactação mecanizada
8.9 | Fechadura tipo completa externa | quantitativo Marcos Souza
8.10 | Tampa tipo tela | quantitativo Marcos Souza
8.11 | Retirada de entulho | quantitativo Marcos Souza