## Composição Preços
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO VI – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Título: | Perfuração de Poço Tubular Profundo "Fonte II", Tamponamento Poço " Fonte I" e Fornecimento e instalação de bomba de Eixo tipo Turbina Vertical
Local: | Avenida José Parisi, nº 529 - ETA Fonte - Araraquara/SP
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. REF. | Pr. Total (R$)
LOTE 1 - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO "FONTE II" E TAMPONAMENTO POÇO "FONTE I"
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Placa de obra (aquisição e assentamento) - 2,00 x 2,50 m | m² | 5 |  | 0
1.2 | Canteiro de obra (almoxarifado, escritório, refeitório, sanitário/químico,....etc.) | unid./mês | 4 |  | 0
1.3 | Banheiro químico, com 3 limpezas semanais | unid./mês | 4 |  | 0
1.4 | DTM - Transporte, instalação e remoção de equipamentos | Unid. | 2 |  | 0
|  |  |  | total item 1 | 0
2 | Perfuração
2.1 | 0 a 54 m - Ø 28" - arenito e argilito | m | 54 |  | 0
2.2 | 54 a 164 m - Ø 17 1/2" - basalto | m | 110 |  | 0
2.3 | 164 a 176 m - Ø 17 1/2" - arenito intertrape | m | 12 |  | 0
2.4 | 176 a 227 m - Ø 17 1/2" - basalto | m | 51 |  | 0
2.5 | 227 a 290 m - Ø 17 1/2" - arenito furo-guia | m | 63 |  | 0
2.6 | 290 a 300 m - Ø 17 1/2" - sil de diabásio | m | 10 |  | 0
2.7 | 300 a 440 m - Ø 17 1/2" - arenito furo-guia | m | 140 |  | 0
2.8 | 227 a 290 m - Ø 24" - arenito alargamento | m | 63 |  | 0
2.9 | 300 a 440 m - Ø 24" - arenito alargamento | m | 140 |  | 0
NOTA: | Incluso: fluído de perfuração DMP 2000 e/ou similar
|  |  |  | total item 2 | 0
3 | Perfilagem Elétrica (Disponibilidade, km e m/perfurados)
3.1 | Raios gama (API), Indução Elétrica (IEL), SP e sônico | m | 440 |  | 0
3.2 | Cáliper com integração volumétrica | m | 440 |  | 0
NOTA: | Apresentar ao DAAE, via protocolo, a posição detalhada dos tubos de revestimento (lisos e filtros) que deverá ser, previamente, aprovada pelo DAAE e SP ÁGUAS, antes de iniciar a instalação do revestimento .
|  |  |  | total item 3 | 0
4 | Fornecimento e colocação da coluna de revestimento
A - Tubo de boca
4.1 | Aço preto, Std, Sch 20, Ø 20", esp. 9,52 mm, solda | m | 54 |  | 0
B - Tubo liso
4.2 | Aço preto, Std, Sch 30, Ø 14", esp. 9,52 mm, rosca/luva | m | 320 |  | 0
C – Filtro
4.3 | Espiralado, Inox AISI 304, Ø 14", HIPER REFORÇADO, perfil em V, abertura de 0,75 mm, para ser instalado até 440 metros de profundidade, R/L | m | 120 |  | 0
NOTA: | Apresentar ao DAAE, via protocolo, antes de iniciar a instalação da coluna de revestimento, o Certificado de Qualidade do Fabricante, comprovando as especificações de aplicação dos materiais.
|  |  |  | total item 4 | 0
5 | Fornecimento e colocação do pré-filtro
5.1 | Tipo Piramboia, de 1,00 a 2,00 mm | m³ | 55 |  | 0
NOTA: | Apresentar ao DAAE, via protocolo, antes de iniciar o lançamento do pré-filtro, a análise granulométrica do material.
|  |  |  | total item 5 | 0
6 | Preenchimento do espaço anular com pasta de cimento
6.1 | Intervalo de 0 a 54 m - 28" x 20" | m³ | 8 |  | 0
|  |  |  | total item 6 | 0
7 | Desenvolvimento
7.1 | Pistoneamento - Jateamento | h | 24 |  | 0
7.2 | Ar comprimido - Verificar teor de areia | h | 24 |  | 0
7.3 | Bombeamento - Medir teor de areia | h | 48 |  | 0
NOTA: | Incluso: produto químico para remoção da lama de perfuração
|  |  |  | total item 7 | 0
8 | Ensaios de vazão
8.1 | Para execução do ensaio de bombeamento a Contratada deverá fornecer e instalar bomba submersa p/ vazão de 250 m³/h, coluna edutora, cabo elétrico, tubo piezométrico, dentre outros. Após a conclusão do ensaio de vazão todo equipamento deverá ser retirado do poço e removido da obra pela Contratada | vb | 1 |  | 0
8.2 | Rebaixamento vazão máxima | h | 24 |  | 0
8.3 | Escalonado | h | 4 |  | 0
8.4 | Recuperação | h | 4 |  | 0
|  |  |  | total item 8 | 0
9 | Desinfecção
9.1 | Desinfecção | vb | 1 |  | 0
|  |  |  | total item 9 | 0
10 | Laje de proteção
10.1 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área minima 3m²) | vb | 1 |  | 0
|  |  |  | total item 10 | 0
11 | Teste de verticalidade e alinhamento
11.1 | Teste de verticalidade e alinhamento, conforme normas vigentes | m | 440 |  | 0
NOTA: | Apresentar ao DAAE, vai protocolo, o resultado do teste realizado após a instalação da coluna de revestimento.
|  |  |  | total item 11 | 0
12 | Perfilagem ótica
12.1 | Com visada de fundo e lateral | m | 440 |  | 0
NOTA: | Apresentar ao DAAE, vai protocolo, o resultado da perfilagem para avaliação das condições de limpeza da coluna de revestimento.
|  |  |  | total item 12 | 0
13 | Análise da água
13.1 | Físico – química | vb | 1 |  | 0
13.2 | Bacteriológica | vb | 1
NOTA: | Atender as condições esabelecidas no Item 3, do Anexo III - Memorial Descritivo, para Análise da Água
|  |  |  | total item 13 | 0
14 | Relatório final
14.1 | Relatório final | vb | 1 |  | 0
|  |  |  | total item 14 | 0
15 | Serviços de Tamponamento
15.1 | Tamponamento do Poço Fonte I, incluindo fornecimento e injeção de solução desinfetante, injeção de areia clorada, execução de cimentação com pasta de cimento e água, ART, relatório final e demais itens correlatos. | Unid. | 1 |  | 0
|  |  |  | total item 15 | 0
| TOTAL LOTE 1 |  |  |  | 0
LOTE 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE EIXO TIPO TURBINA VERTICAL
16 | Conjunto de bombeamento tipo turbina vertical:
16.1 | Bombeador tipo turbina vertical - diâmetro útil do poço DI 335,60 mm; Motor elétrico vertical, 4 Polos, 440 V, funcionamento ao tempo; Suporte do motor; Caixa rolamento/mancal, com sensor temperatura, sinal de 4 a 20ma; Eixo de regulagem; Cabeçote de sustentação e conexões; Tubos e luvas para coluna edutora, roscável de aço carbono, L=3000 mm - Ø= conforme estipulado pelo fabricante do equipamento; Eixos e luvas de transmissão p/ coluna edutora, em aço carbono SAE 1045 e ou aço inox 416 - Ø conforme estipulado pelo fabricante do equip; Mancal em ferro nodular para coluna edutora; Tubos e luvas galvanizado Ø 3/4" p/ medição de nível; | Unid. | 1 |  | 0
16.2 | Cabo elétrico para alimentação do motor, tipo singelo 1 x 240 mm², por fase, classe 1 kv x 90º C - cor preta, com sobra de 3,00 m nas caixas de passagens | m | 130 |  | 0
16.3 | Cordoalha de aterramento 35 mm², em cobre nú, com sobra de 3,00 m nas caixas de pasagem, incluindo soldas necessárias | m | 25 |  | 0
16.4 | Sistema de escorva com bucha de rosca externa e registro esfera metal Ø 2" com alavanca, tubo, válvulas e conexões. A tomada de água no barrilete deverá dispor de válvula solenoide que irá abrir somente para o enchimento da coluna edutora, fechando após a partida do motor, devendo permanecer fechada após a partida, para evitar perda de água na descarga | cj | 1 |  | 0
16.5 | Serviços de instalação de conjunto moto bomba tipo turbina vertical, incluindo fornecimento de todo material, mão de obra, ferramentas, equipamentos, caminhão munck, guindaste, EPIs e EPCs | unid | 1 |  | 0
NOTA: | O diâmetro da coluna edutora, e demais componentes, deverá ser estabelecido pelo fabricante do equipamento, sendo que, a altura manométrica e a potênca do motor, deverão resultar menor ou igual ao valor considerado pelo DAAE
|  |  |  | total item 16 | 0
17 | Serviços Gerais
17.1 | Base de concreto armado para sustentação do conjunto de moto bomba, incluso forma de madeira, armadura de aço CA-50, concreto estrutural Fck 25 Mpa, lançamento e adensamento do concreto + 2 tubos galv. Ø 2" x 1,0m com luva e plug na extremidade para recarga do pré-filtro | unid | 1 |  | 0
17.2 | Eletrocalha em chapa de aço com tampa parafusada, da saida do motor até a caixa de passagem dos cabos elétricos | vb | 1 |  | 0
17.3 | Caixa em alvenaria para passagem dos cabos, parede de 14cm, dimensões internas de 1,20 x 1,20 x 1,0m, revestido internamente com argamassa cimento e areia, fundo com lastro de brita 2 x 10cm, tampa de concreto armado, esp. 10cm, incluindo escavação e reaterro. A tampa deverá dispor de sistema anti-furto constituido por 4 cantoneiras de 3" x 1/4" x 2,0m comprimento fixadas, com broca de concreto, nos cantos externos da caixa e 2 barras de aço chato 3" x 1/4", soldadas entre si. | unid | 1 |  | 0
17.4 | Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado PVC - 4 Ø 100mm (4") x 10,00 m - para passagem dos cabos de alimentação do motor, incluindo escavação manual de vala (0,60 largura x 1,0m prof. x 10,0m compr.), assentamento dos eletrodutos, reaterro compactado mecanicamente e reposição do piso intertravado do concreto | vb | 1 |  | 0
|  |  |  | total item 16 | 0
| TOTAL LOTE 2 |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 0
NOTAS:
1 | O DAAE não fará o pagamento de nenhum material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado na obra.
2 | No caso dos tubos lisos e espiralados a instalação deverá obedecer, rigorosamente, a posição e quantidades/extensões definidas com base na perfilagem elétrica do poço. Neste caso, a Contratada deverá encaminhar ao DAAE, via protocolo, o perfil e planilha com a posição de instalação dos tubos, para previa aprovação, antes de iniciar a etapa de aplicação dos materiais.
3 | A Contratada deverá apresentar ao DAAE, antes de iniciar a preparação dos tubos de revestimento liso e espiralado/filtros, CERTIFICADO DO FABRICANTE, comprovando as especificações mínimas exigidas para a profundidade de instalação e demais finalidades do material.
Divisão de Planejamento